## Дебесское н.м._Техперевоор
Приложение 3
Согласовано: |  | Утверждаю:
Зам. генерального директора |  | Генеральный директор
по капитальному строительству |  | АО «Белкамнефть»
АО «Белкамнефть» |  | им. А.А. Волкова
им. А.А. Волкова
_____________ К.М. Рязанов |  | _____________Д.В. Арсибеков
«___»_____________2023 г. |  | «___»_____________2023 г.
Техническое задание
на участие в тендере на выполнение строительно-монтажных работ по
капитальному строительству
"Обустройство Дебесского нефтяного месторождения. ДНС с УПСВ. Техперевооружение технологических трубопроводов ДНС с УПСВ"
в Удмуртской Республике.
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Заказчик – АО «Белкамнефть» (БЕ 1000)
Генеральный директор ‑ Арсибеков Дмитрий Витальевич
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: Дебесское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок, в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" первого месяца каждого квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь).
Обоснование: РД № 1694 Обустройство Дебесского нефтяного месторождения. ДНС с УПСВ. Техперевооружение технологических трубопроводов ДНС с УПСВ" (рабочая документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок).
Адрес расположения документации в сети: \\caupfs.belkam.com\Архив ПСД\Дебесское н.м\1694 Техперевооружение т.т. ДНС с УПСВ
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
Технологические решения (РД №1694-ТХ)
Примечание: демонтажные работы и очистку внутренней полости трубопроводов перед демонтажом выполняет заказчик.
Водовод системы ППД (давлением Рраб=19МПа) от шурфных установок №1, №2 до проектируемого узла задвижек (протяженность водовода L=87,5м, Ø89х10 мм)
| Земляные работы |  |  | 87
1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, на глубину до 2 м V=45*1,2*2=108 м3 | 1 м3 | 108
2 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 108
3 | Планировка бульдозером территории, группа грунтов: 2 | 1 м2 | 54
4 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов 2: (45*1,2=54,0 м2) | 1 м2 | 54
Монтаж подземного трубопровода
5 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб горячедеформированных Ø89х10 мм в наружной изоляции с учетом фасонных деталей: - труба Ø89х10 мм в наружной изоляции: 45 м; - отвод 90̊ (без изоляции) 89х10-40-20 ТУ 3647-095-00148139-2000: 3 шт. (0,7м) | 1 м | 45.7 | 87.5
6 | Изоляция сварных стыков комплектами ПИК 89 конструкция №1 трубопровода, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,028кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,996 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой - 0,317 кг | 1 м | 0.7
7 | Изоляция стыков трубопровода комплектами ПИК 89 конструкция №3, в составе на 1 стык: праймер ПРИЗ - 0,01кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,5 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | 1 шт. | 14
Монтаж надземного трубопровода
8 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб горячедеформированных Ø89х10 мм (без изоляции) с учетом фасонных деталей: - труба Ø89х10 мм: 39 м; - отвод 90̊ 89х10-40-20 ТУ 3647-095-00148139-2000: 10 шт. (2,3м); - тройник 89х10-32-20 ТУ 3647-095-00148139-2000: 2 шт. (0,46м); | 1 м / 1 кг | 41,8 / 814,3
9 | Монтаж фланца ответного DN80 PN21МПа, в комплекте с крепежом (шпильки) | 1 компл. / 1 кг | 1 / 2,1
10 | Монтаж задвижки дисковой фланцевой с ручным управлением ЗД65-210М, класс герметичности А, в комплекте с фланцами ответными, крепежом (шпильками) и прокладками | 1 компл. / 1 кг | 4 / 208
11 | Монтаж клапана обратного КО2-65/40х21 | 1 компл. / 1 кг | 1 / 1,6
12 | Монтаж закладной конструкции ЗК51246464-015-4-2014 с вентилем манометрическим ВМ5х35 (тип С40-150П ВМ5х35 Ст20): - для манометра на вводе - 2 шт.; - для манометра до расходмера - 1 шт.; - для манометра после расходомера - 1 шт.; - для преобразователя давления - 1 шт. | 1 компл. / 1 кг | 5 / 6,5
13 | Монтаж вентиля-пробоотборника DN15 PN 21МПа, в комплекте со штуцером марки АШК 50-6.00.004 (ВП1-15х21) | 1 компл. / 1 кг | 1 / 1,3
14 | Монтаж опор подвижных бескорпусных ОПБ2-89 (ТУ 3680-001-04698606-04) с устройством прокладки из паронита ПМБ 3,0х500х500 | 1 шт. | 9
15 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов и запорной арматуры за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 11
16 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов и запорной арматуры за 2 раза эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 11
17 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры DN80 из теплоизоляции "URSA", толщ.50 мм, с креплением на стальную ленту упаковочную мягкую, нормальной точности 0,7х20 мм V=36,5*0,05*1,24=1,83*1,24=2,3 м3 | 1 м /1 м2 / 1 м3 | 41,8 / 36,5 / 1,83
18 | Монтаж защитного слоя теплозоляции трубопроводов и арматуры DN80 из стали оцинкованной тонколистовой (толщ.0,5 мм) с креплением пряжками типа I-0 *m (с учетом норм расхода)=36,5*1,22*4,0=44,53*4,0=178,1кг | 1 м2 / 1 кг | 36,5 / 178,1*
Водовод (перемычка), давлением Рраб=0,1 МПа, от "водовода от НГСВ до насосов ЦНС №1, №2 рег.№2671" до " трубопровода от НГСВ до УБС рег. №2680" (протяженность водовода L=11,6 м, Ø114х6 мм) |  |  |  | 11.6
19 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб горячедеформированных Ø114х6 мм (без изоляции), с учетом длины фасонных деталей: - труба Ø114х6 мм: 11м; - отвод 90̊ 114х6-10 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 1 шт. (0,23м); - тройник 114х6-10 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 2 шт. (0,34м) | 1 м / 1 кг | 11,6 / 226,0
20 | Монтаж задвижки клиновой DN100 PN1,6МПа, в комплекте с фланцами ответными, крепежом (шпильками) (ЗКЛ2-100-16 30с41нж) | 1 шт. / 1 кг | 1 / 46,0
21 | Монтаж опор подвижных бескорпусных ОПБ2-114 (ТУ 3680-001-04698606-04) с устройством прокладки из паронита ПМБ 3,0х500х500 | 1 шт. | 1
22 | Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов и запорной арматуры за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 4.3
23 | Окраска металлических поверхностей трубопроводов и запорной арматуры за 2 раза эмалью ПФ-115 | 1 м2 | 4.3
24 | Монтаж теплоизоляции трубопроводов и арматуры Ø114х6 из теплоизоляции "URSA", толщ.50 мм, с креплением на стальную ленту упаковочную мягкую, нормальной точности 0,7х20 мм V=10,2*0,05*1,24=0,50*1,24=0,63 м3 | 1 м /1 м2 / 1 м3 | 11,0 / 10,2 / 0,50
25 | Монтаж защитного слоя теплозоляции трубопроводов и арматуры Ø114х6 из стали оцинкованной тонколистовой (толщ.0,5 мм) с креплением пряжками типа I-0 *m (с учетом норм расхода)=10,2*1,22*4,0=12,45*4,0=50,0кг | 1 м2 / 1 кг | 10,2 / 50,0*
Участок трубопровода проектируемого Рраб=0,1МПа (перевод участка существующего нефтепровода рег.№2680 под водовод) (протяженность трубопровода L=12,7 м, Ø114х6 мм) |  |  |  | 12.7
Земляные работы
26 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, на глубину до 2 м V=12*1,2*2=28,8 м3 | 1 м3 | 28.8
27 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 28.8
28 | Планировка бульдозером территории, группа грунтов: 2 | 1 м2 | 14.4
29 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов: 2 (12*1,2=14,4 м2) | 1 м2 | 14.4
Монтаж подземного трубопровода
30 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб горячедеформированных Ø114х6 мм в наружной изоляции, с цучетом длины фасонных деталей: - труба Ø114х6 мм в наружной изоляции: 12м; - отвод 90̊ 114х6-10 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 2 шт. (0,52м); - тройник 114х6-10 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 1 шт. (0,21м) | 1 м | 12.7
31 | Изоляция сварных стыков комплектами ПИК 114 конструкция №1 трубопровода, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,036кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 1,276 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой - 0,402 кг | 1 м | 1.2
32 | Изоляция стыков трубопровода комплектами ПИК 114 конструкция №3, в составе на 1 стык: праймер ПРИЗ - 0,02кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,64 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | 1 шт. | 7
Трубопровод проектируемый Рраб=0,1МПа (сброс уловленной нефти в емкость ЕП-1 V=50м3) (протяженность трубопровода L=76,6 м, Ø114х6 мм) |  |  |  | 76.6
Земляные работы
33 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, на глубину до 2 м V=75,0*1,2*1,3=117 м3 | 1 м3 | 117
34 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 10 м бульдозерами, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 117
35 | Планировка бульдозером территории, группа грунтов: 2 | 1 м2 | 90
36 | Уплотнение грунта механизированным способом, группа грунтов: 2 (75,0*1,2=90,0 м2) | 1 м2 | 90
Монтаж подземного трубопровода
34 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб горячедеформированных Ø114х6 мм в наружной изоляции, в траншее, с учетом длины фасонных деталей: - труба Ø114х6 мм в наружной изоляции: 75м; - отвод 90̊ 114х6-10 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 6 шт. (1,56м); - тройник 114х6-10 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 1 шт. (0,21 м) | 1 м | 76.8 |  | 87
35 | Монтаж трубопровода из стальных бесшовных труб горячедеформированных Ø159х6 в наружной изоляции, в траншеях, с учетом длины фасонных деталей: - труба Ø159х6 в наружной изоляции: 0,5м; - тройник 159х6-6,3 ст.20 ГОСТ 17375-2001: 1 шт. (0,28м); - переход 159х8 - 114х6 - 10 ст.20 ГОСТ17378-2001: 1 шт. (0,16м) | 1 м | 0.94
36 | Изоляция сварных стыков комплектами ПИК 114 конструкция №1 трубопровода, в составе на 1 м: праймер ПРИЗ - 0,028кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,996 кг, полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ 1 слой - 0,317 кг | 1 м | 2.3
37 | Изоляция стыков трубопровода комплектами ПИК 114 конструкция №3, в составе на 1 стык: праймер ПРИЗ - 0,02кг, мастичная лента ПРИМА 1 слой - 0,64 кг, муфта ИЗТМ-Р - 1шт | 1 шт. | 33
Монтаж пробоотборников
38 | Монтаж вентиля пробоотборника DN15 PN1,4МПа (ВП1-15х14) на выходе воды с НГСВ, на выходе уловленной нефти с УБС и на выходе воды с УБС | 1 шт. / 1 кг | 3 / 3,6
Контроль качества сварных соединений (п.17 л.2 Общие данные) Работы выполняются силами ООО "ЦБПО" по договору субподряда Трубопроводы высоконапорного водовода - Контроль стыков методом радиографирования
39 | Контроль сварных соединений трубопроводов (водовода давлением свыше 10 МПа) диам. 89мм I категории группы В радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 50
40 | Контроль сварных соединений трубопроводов (нефтепровода 0,1 МПа) диам. 114мм радиографическим методом (10 %) II категории группы А(б) | 1 стык | 4
41 | Контроль сварных соединений трубопроводов (нефтепровода 0,1 МПа) диам. 159мм радиографическим методом (10 %) II категории группы А(б) | 1 стык | 1
Контроль качества изоляционного покрытия подземных трубопроводов (п.21 л.2 Общие данные)
42 | Контроль толщины покрытия заводского нанесения (10% трубопровода) Ø89х10 L=45*0,1=4,5м | 1 м | 4.5
43 | Контроль толщины покрытия заводского нанесения (10% трубопровода) Ø114х6 L=87*0,1=8,7м | 1 м | 8.7
44 | после укладки трубопровода в траншею: Контроль сплошности изоляционного покрытия типа АНПИ (100% трубопровода) Ø89х10 | 1 м | 45.7
45 | после укладки трубопровода в траншею: Контроль сплошности изоляционного покрытия типа АНПИ (100% трубопровода) Ø114х6 | 1 м | 89.5
46 | после укладки трубопровода в траншею: Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации (100% трубопровода) Ø89х10 | 1 м | 45.7
47 | после укладки трубопровода в траншею: Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации (100% трубопровода) Ø114х6 | 1 м | 89.5
Очистка и испытания полости трубопроводов (длина указана с учетом отводов и арматуры) (п.19 л.3 Общие данные)
48 | Очистка полости водовода промывкой водой без пропуска очистных устройств для труб диам. 89мм | 1 м | 87
49 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø89х10 I категории группы В (давлением свыше 10МПа) на прочность давлением Рисп=1,43*Рраб=27,17МПа, в течение 15мин. | 1 м | 87
50 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø89х10 I категории группы В (давлением свыше 10МПа) на плотность давлением Рисп=Рраб=19МПа, в течение времени, необходимого для осмотра | 1 м | 87
51 | Продувка сжатым воздухом трубопроводов Ø89х10 I категории группы В (давлением свыше 10МПа), в течение 10 мин. | 1 м | 87
52 | Очистка полости водовода промывкой водой без пропуска очистных устройств для труб диам. 114мм | 1 м | 11.6
53 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø114х6 V категории группы В (давлением менее 10МПа) на прочность давлением Рисп=1,25*Рраб, но не менее 0,2МПа в течение 15 мин. | 1 м | 11.6
54 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø114х6 V категории группы В (давлением менее 10МПа) на плотность давлением Рисп=Рраб=0,1МПа, в течение времени, необходимого для осмотра | 1 м | 11.6
55 | Продувка сжатым воздухом трубопроводов Ø114х6 V категории группы В (давлением менее 10МПа), в течение 10 мин. | 1 м | 11.6
56 | Очистка полости трубопровода промывкой водой без пропуска очистных устройств для труб диам. 114мм | 1 м | 89.3
57 | Очистка полости трубопровода промывкой водой без пропуска очистных устройств для труб диам. 159мм | 1 м | 1
58 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø114х6, Ø159х6 II категории группы А(б) на прочность давлением Рисп=1,25*Рраб=0,125 Мпа, в течение 15 мин. | 1 м | 90.3
59 | Гидравлическое испытание трубопроводов Ø114х6, Ø159х6 II категории группы А(б) на плотность давлением Рисп=Рраб=0,1МПа, в течение времени, необходимого для осмотра | 1 м | 90.3
60 | Продувка сжатым воздухом трубопроводов Ø114х6, Ø159х6 II категории группы А(б), в течение 10 мин. | 1 м | 90.3
Примечание: вода после промывки и гидроиспытаний закачивается в систему ППД ДНС Дебесского н.м.
61 | Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания трубопровода, условный диаметр трубопровода: до 150 мм | 1 узел | 1
62 | Дополнительное пневматическое испытание на герметичность трубопроводов Ø114х6, Ø159х6 II категории группы А(б), при Рраб=0,1МПа в течение 24 ч | 1 м | 90.3
Автоматизация комплексная (РД №1694-АТХ)
Земляные работы
63 | Разработка грунта вручную для прокладки кабеля L=20,0м, 2 шириной 0,3м, глубиной 0,7м, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 4.2
64 | Обратная засыпка грунта вручную с уплотнением, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 4.2
Монтажные работы
65 | Монтаж труб стальных водогазовопроводных Ø20х2,8 | 1 м / 1 кг | 58 / 96,28 | 20
66 | Монтаж стальной бесшовной трубы Ø14х1,6 (импульсная линия) по установленным конструкциям в комплекте с соединение ввертное СВ14-М20 - 2 шт, и соединения навертное с ниппелем НСН 14 М20х1,5 - 4 шт. | 1 м / 1 кг | 8 / 4,74
67 | Монтаж металлорукова герметичного в ПВХ изоляции: - МРПИ 15: 29,0 м; - МРПИ 20: 6,0 м с монтаж термоусаживаемой трубки ТУТк 95/22 - 2м., резьбовым крепежным элементом с внутренней резьбой РКВ20-2шт., адаптер труба-рукав АТР20-10шт., резьбовым крепежным элементом РКн20-3шт. | 1 м | 35
68 | Прокладка кабеля контрольного с ПВХ изоляцией жилами КВВГЭнг(А)-LS сеч.4х1,0 мм2, в трубах стальных, гибких гофрированных трубах и металлических лотках | 1 м | 590 | 364 |  | 590
69 | Прокладка кабеля симметричного для систем сигнализации и управления групповой проладки, с пониженным дымо- и газовыделением, КПСВЭВнг(А)-LS сеч.2х2х1,0 мм2, в трубах стальных, гибких гофрированных трубах и металлических лотках | 1 м | 9 | 81 |  | 9
70 | Прокладка провода гибкого многопроволочного с изоляцией желто-зеленого цвета ПуГВ, сечением 6мм2 для заземления | 1 м | 16
71 | Прокладка провода гибкого с медной жилой ПуГВнг(А)-LS, сечением 1,0мм2 в шкафу | 1 м | 60
72 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником | 1 жила | 144
73 | Прокладка сигнальной ленты "Осторожно кабель" в траншеях | 1 м | 20
74 | Окраска трубных проводок системы автоматизации грунт-эмалью ХВ-0278 за 2 раза по подготовленной поверхности (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 7
75 | Монтаж металлического лотка перфорированного 80х80х2000 мм в комплекте с крышкой, с установкой комплектующих, полок, стоек и крепежных элементов | 1 м / 1 шт. | 16,0 / 8
76 | Монтаж фиттинга на вентиль (монтаж вентилей учтен в ТХ) для манометра (датчика давления) с вращающейся гайкой М20х1,5 (ФВГ-М-20М) | 1 шт. | 5
77 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ | 1 линия | 4
Монтаж приборов и средств автоматизации
78 | Монтаж ультразвукового сигнализатора уровня СУР-5, длина ЧЭ 0,9м, в комплекте с блоком сопряжения ПВС4 (ДПУ5А-0,9-4,0-ОМ1,5**-1) | 1 компл. | 1
79 | Монтаж ультразвукового датчика уровня ДУУ4МА, длина ЧЭ 3,5м, с поплавком типа IV с плотностью 650 кг/м3, в комплекте с блоком сопряжения БСД4 (ДУУ4МА-(ДУУ2М-02-0)-3,5-1) | 1 компл. | 1
80 | Монтаж ультразвукового датчика уровня ДУУ4МА, длина ЧЭ 3,5м, с поплавком типа V с плотностью 915 кг/м3, в комплекте с блоком сопряжения БСД4 (ДУУ4МА-(ДУУ2М-02-0)-3,5-1) | 1 компл. | 1
81 | Монтаж манометра электроконтактного взрывозащищенного коррозионностойкого сигнализирующего исп. V: предел показаний прибора 25,0 МПа, IP54 (ДМ2005Сг1Ех-У2-25,0МРа-V-МП-П.П.С) | 1 шт. | 2
82 | Монтаж датчика избыточного давления с взрывонепроницаемой оболочкой, с взрывозащищенным кабельным вводом, заводская настройка 0-2,5МПа (АИР-10-Exd-SH-ДИ-1160-0…2,5МПа-С05-НГ-24М20-12Р-t4070-42-IP65-КВМ-15Вн-ГП) | 1 шт. | 1
83 | Монтаж датчика избыточного давления с взрывонепроницаемой оболочкой, с взрывозащищенным кабельным вводом, заводская настройка 0-25МПА (АИР-10-Exd-SH-ДИ-1190-0…2,5МПа-С05-НГ-24М20-12Р-t4070-42-IP65-КВМ-15Вн-ГП) | 1 шт. | 1
84 | Монтаж манометра показывающего для измерения избыточного давления, 0…2,5МПа (МП4А-Кс-2,5 МПа-IP54) | 1 шт. | 1
85 | Монтаж манометра показывающего для измерения избыточного давления, 0…25МПа (МП4А-Кс-25 МПа-IP54) | 1 шт. | 2
86 | Монтаж датчика избыточного давления с взрывонепроницаемой оболочкой, с взрывозащищеннным кабельным вводом, заводская настройка 0-4МПа (АИР-10-Exd-SH-ДИ-1170-0…4МПа-С05-НГ-24-М20-12Р-t4070-42-IP65-КВМ-15Вн-ГП) | 1 шт. | 1
87 | Монтаж расходомера электромагнитного взрывозащищенного в комплекте с фланцами, шпильками, гайками (ДРС.МИ-15; см. 1694-АТХ.ОЛ) | 1 шт. | 1
88 | Монтаж реле с розеткой (24В DC) на din-рейку в шкаф | 1 шт. | 18
89 | Монтаж аналогового входного модуля для системы DL205, 8 входов (F2-08AD-1) | 1 шт. | 1
90 | Монтаж разветвителя интерфейса ICP DAS I-7513 | 1 шт. | 2
91 | Монтаж дискретного входного модуля постоянного тока для системы DL205, 32 входа (D2-32ND3) | 1 шт. | 1
92 | Монтаж выносной панели ZIPLink 40-контактная (ZL-RTB40) с подключением кабелем ZIPLink 40-контактный разъем в 40-контактный разъем (ZL-D24-CBL40) | 1 шт. | 1
93 | Монтаж клемм с предохранителями (5х20-25) | 1 шт. | 6
94 | Монтаж клеммы 2,5мм2 в комплекте с торцевым изолятором 4шт., концевым фиксатором 2шт. | 1 шт. | 62
95 | Монтаж клеммной колодки 43112NY | 1 шт. | 4
96 | Монтаж DIN-рейки | 1 м | 2
Пусконаладочные работы на автоматизацию технологических процессов
97 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности | 1 канал | 15
98 | Каналов управления аналоговых: | Кау | 0
99 | Каналов управления дискретных: | Кду | 2
100 | Общее количество аналоговых и дискретных каналов управления: | Кобщу | 2
101 | в т.ч. каналов управления 1 категории развитости управляющих функций | КобщуУ1 | 2
102 | каналов управления 2 категории развитости управляющих функций | КобщуУ2 | 0
103 | каналов управления 3 категории развитости управляющих функций | КобщуУ3 | 0
104 | Каналов информационных дискретных | Кди | 5
105 | Каналов информационных аналоговых | Каи | 8
106 | в т.ч. каналов аналоговых 1 категории метрологической сложности | КаиМ1 | 8
107 | каналов аналоговых 2 категории метрологической сложности | КаиМ2 | 0
108 | каналов аналоговых 3 категории метрологической сложности | КаиМ3 | 0
109 | Общее количество информационных аналоговых и дискретных каналов | Кобщи | 13
110 | в т.ч. информационных каналов 1 категории развитости информационных функций | КобщиИ1 | 2
111 | информационных каналов 2 категории развитости информационных функций | КобщиИ2 | 11
112 | информационных каналов 3 категории развитости информационных функций | КобщиИ3 | 0
113 | Категория технической сложности системы - сложная, с общим количеством каналов: | Кобщ | 15
114 | в т.ч. количество каналов подсистемы I категории технической сложности | КобщI | 2
115 | количество каналов подсистемы II категории технической сложности | КобщII | 13
116 | количество каналов подсистемы III категории технической сложности | КобщIII | 0
Пусконаладочные работы АРМ оператора
117 | Доработка программного обеспечения верхнего уровня АРМ оператора (АСУТП не является впервые разрабатываемой) К11=0,4 1.1. Ф1 (ИО = 1); 2.1. Ф5 (ИО = 1); 3.2. Ф6 (ИО = 1); 4.1. Ф7 (ИО = 1); 5.1. Ф8 (ИО = 1); 6.1. Ф9 (ИО = 1); 7.1. Ф10 (ИО = 1). Понижающий коэффициент согласно п.2.8 (СБЦ на разработку АСУТП) работы на объекте с сущ. СА Коб= 0,3 | 1 комплекс / 1 балл | 1 / 7,0
Архитектурно-строительные решения (РД №1694-АС)
Опоры трубопровода ОП-1.1, ОП-1.2, ОП-1.3, ОП-1.4, ОП-1.5, ОП-1.6, ОП-1.7, ОП-1.8 (8 шт.)
118 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3, глубиной 1,0 м, группа грунтов: 2 Vдля одной опоры=1*1,48*1=1,48 м3 Vобщ.=1,48*8=11,8 м3 | 1 м3 | 11.84
119 | Устройство подстилающих слоев из песчано-гравийной смеси, толщ.0,52 м, с послойным уплотнением Vдля одной опоры=1*1,48*0,52*1,22=0,77*1,22=0,94 м3 Vобщ.=6,2*1,22=7,56 м3 | 1 м3 | 6.16
120 | Установка блоков фундаментных ФБС 9.4.6-т | 1 шт. / 1 т | 8 / 3,76
121 | Засыпка пазух траншеи ПГС, с послойным уплотнением: Vдля одной опоры=0,3*(1,48*2+1*2)*0,48*1,22=0,72*1,22=0,88 м3 Vобщ.=5,8*1,22=7,1 м3 | 1 м3 | 5.76
122 | Отмостка: Устройство основания из щебня М600 фр.20 мм F150, толщ.0,12..0,15м, с уплотнением Vдля одной опоры=0,7*(0,88+0,4)*2*0,5*(0,12+0,15)*1,3=0,24*1,3=0,31 м3 Vобщ.=1,92*1,3=5,76 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 14,24 / 1,92
123 | Устройство отмостки из бетона В10, F150, W4, толщ.0,05м Vдля одной опоры=1,8*0,05*1,02=0,09*1,02=0,09 м3 Vобщ.=0,09*8*1,02=0,72*1,22=0,88 м3 | 1 м2 / 1 м3 | 14,24 / 0,72
124 | Сверление вертикальных отверстий Ø10 мм, глубиной 80 мм под анкер-шпильку | 1 отв. | 32
125 | Изготовление и монтаж металлических опор | 1 шт. / 1 тн | 8 / 0,1795
126 | Постановка анкер-шпилек в готовые гнезда HST HCR М10х130/50 | 1 шт. | 32
127 | Огрунтовка металлических поверхностей опор за 1 раз грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 6
128 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115 за 2 раза | 1 м2 | 6
Оснащенность подрядчика основными строительными машинами и механизмами (собственная или арендованная с предоставлением договоров аренды)
№ п/п | Наименование техники | Ед. изм. | Кол-во
1 | Бульдозер, мощностью 132 кВт | 1 шт | 1
2 | Экскаватор гусеничный одноковшовый с отвалом, вместимость ковша 0,5 м3 | 1 шт | 1
3 | Прицепные катки, на пневмоколесном ходу, весом 25т. и др.аналоги | 1 шт | 1
4 | Трубоукладчик, грузоподъемностью 12тн | 1 шт | 1
5 | Самосвал вездеходный, грузоподъемность 10-20 тн | 1 шт | 2
6 | Автомашина бортовая 10 тн, 176к Вт | 1 шт | 1
7 | Автокран грузоподъемностью 25 тн, 219 кВт, КС-55713 | 1 шт | 1
8 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов | 1 шт | 1
9 | Прицеп-цистерна | 1 шт | 1
Примечание: в случае отсутствия у подрядной организации машин и механизмов, предусмотренные проектом, они могут быть заменены на другие, имеющие аналогичные параметры.
Срок выполнения работ: начало работ – июнь 2023г. окончание работ – июль 2023г.
за дополнительной информацией обращаться по тел 8(3412) 917-857 (доб. 41-93)
Зам.начальника ОКС УКС - А.С. Саитова
Изготовление металлоконструкций из материала заказчика выполняет подрядная организация. Затраты на изготовление, зачистку, огрунтовку и покраску за 2 раза металлоконструкций предусматривать при подготовке коммерческого предложения.
Работы производятся на действующем опасном производственном объекте. В сметах предусмотреть стесненные условия.
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, гравий, бетон). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Протяженность дорог от п/базы ул. Гагарина, 75 до Дебесского мн. - асфальтированная дорога - 150 км.; - грунтовая дорога - 4 км.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляется на склад силами Подрядчика.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выписку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Необходимо ежедневное присутствие представителя подрядной организации (мастера) на строительной площадке
Для проведения сварочных работ необходимо наличие соответствующих атттестационных свидетельств НАКС (технология сварки, материалы, оборудование) и удостоверений НАКС у персонала.
Подрядчику необходимо иметь наличие геодезической службы для сдачи работ по объекту
Подрядчик обязан обеспечить контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта и в соответствии с технологией строительства, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, за соответствием указанных работ, конструкций и участков сетей требованиям технических регламентов и проектной документации.
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет график производства работ, по форме согласованной заказчиком.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе Credo Dat. Предоставить файл в формате dat. Выполнить расчет земляных работ в программе Credo Генплан, либо в программах Credo_ter или Credo_mix. Предоставить файл в формате prx или файлы расчетов объемов из программ Credo_ter или Credo_mix. Предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dwg и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответсвтии с ГОСТ Р 51872-2019
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
Условия оплаты: - в размере 90% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 10% от стоимости работ не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации и передачи подписанного Акта приемки законченного строительством объекта по форме КС-11 или Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов по форме ОС-3 (при реконструкции, модернизации).
Начальник УКС _______________________ Н.В. Чепкасов