Приложение 3

Согласовано: Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер АО «Самараинвестнефть» ________________А.В. Пушкарев «___»_________2023г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт ДЭС-240 кВт (HIMOINSA HDW-300 T5 STD).

- Заказчик – АО «Самараинвестнефть».

1. Требования к работам:

| 1.1 | Адрес и наименование Заказчика | АО «Самараинвестнефть» БПО, г. Суходол |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Местонахождение ДГУ | БПО, г. Суходол |
| 1.3 | Объем работ и перечень ЗиП для проведения ремонта | Объем работ и перечень ЗиП для ремонта ДГУ(далее – Оборудование), указаны в п. 2 настоящего Технического задания. |
| 1.4 | Период исполнения работ | С даты заключения договора до 31.12.2023г. |
| 1.5 | Требования к выполнению работ | Выполнение работ и исполнение иных обязательств по Договору, а также все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Исполнителя в течение срока действия Договора, осуществляются силами и средствами Исполнителя. При производстве ремонтных работ Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: - Выполнить наладку и ремонты на основании действующей нормативно-технической документации и инструкций заводов – изготовителей; - В случае возникновения аварийной ситуации (угроза жизни и безопасности человека, причинение вреда имуществу) Исполнитель обязан незамедлительно принять меры к ее устранению с обязательным уведомлением Заказчика. - Соблюдать требования действующих Правил и норм, в том числе: - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» (утверждены Приказом Минэнерго Российской Федерации от 19.06.2003 №229); - «Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 N 796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.01.2021 N 62115); - Объем и нормы испытаний электрооборудования. (РД 34.45-51.300-97 Утв. РАО «ЕЭС России» от 08.05.1997). - Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 №125 ФЗ (с изменениями и дополнениями в действующей редакции); - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н, (с изменениями и дополнениями в действующей редакции); - РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электрических станций и тепловых сетей» (Утв. заместителем Министра Минтопэнерго РФ от 03.04.1997); - «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 №835н); - «Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве» (утверждена приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 04.05.2012 № 477н); - «Правилами по охране труда при работе на высоте» Утв. Приказом Министерства труда РФ от 16.11.2020 №782н (с изменениями и дополнениями в действующей редакции); - «Правила по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и размещении грузов». (Утв. приказом Министерства труда РФ от 28.10.2020 № 753н); - «Правилами по охране труда при электросварочных и газосварочных работах» (Утв. приказом Министерства труда РФ от 11.12.2020 №884н). Пожарная безопасность: - Федеральный закон от 21.12.94 № 69 «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями в действующей редакции); - Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических предприятиях. (СО 153-34.03.305-2003 утв. Приказом Минэнерго России №263 от 30.06.2003); |
| 1.6 | Требования к ЗиП и специалистам | - Копии действующих сертификатов соответствия, сертификатов качества, гигиенических сертификатов, сертификатов пожарной безопасности, технических паспортов и протоколов испытаний предоставляются Заказчику до начала работ; - По факту выполнения ремонта Оборудования Исполнитель предоставляет Заказчику отчет об использовании материалов и запасных частей; - Собственными силами и средствами Исполнитель обязан устранить обстоятельства, препятствующие оказанию Услуг, если данные обстоятельства возникли по вине Исполнителя; - Все вышеуказанные материалы, поставляемые Исполнителем для выполнения работ, должны быть новыми, ранее не использованными. |
| 1.7 | Расходные материалы, включая их логистику | - Доставка запасных частей до места проведения работ силами за счет Исполнителя. - Доставка инструмента до места проведения работ силами за счет Исполнителя. |
| 1.8 | Требования к качеству работ и применяемым материалам | - Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями нормативных документов - технических регламентов, государственных стандартов (ГОСТ), отраслевых стандартов (ОСТ), сводов правил (СП), технических условий (ТУ) и иных документов, устанавливающих требования к безопасности выполнения работ, соблюдения противопожарных, природоохранных (экологически) требований, а также к качеству результата работы, в том числе: 1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229; 2. Приказа Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 (ред. от 13.07.2020) "Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2018 N 50503). 3. РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей», 4. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957) - Все материалы и комплектующие, используемые для наладки и ремонтов: - Должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, требованиям технических регламентов иметь качество, соответствующее спецификациям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, подтверждающие их качество; - Все заменяемые комплектующие должны быть обеспечены комплектом документации на русском языке, включающим инструкции по эксплуатации и другую документацию, поставляемую фирмой–производителем, в том числе гарантийные обязательства и информацию о наличии сервисных центров, адреса и способы связи с ними. |
| 1.9 | Логистика персонала | Силами и за счет Исполнителя |
| 1.10 | Условия выполнения работ | Исполнитель обязан: - обеспечить соблюдение своим персоналом правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, а также требований администрации Заказчика; - ознакомить под подпись свой персонал с требованиями Заказчика в части охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, а также требований администрации Заказчика; - обеспечить свой персонал самостоятельно и за свой счет спецодеждой, защитным снаряжением, средствами индивидуальной защиты. В случае привлечения Заказчика к административной ответственности в результате деятельности Исполнителя, Исполнитель возмещает Заказчику сумму штрафных санкций и ущерба в полном объеме; Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц только после письменного согласования с Заказчиком; Исполнитель предоставляет Заказчику всю необходимую документацию для осуществления контроля соблюдения Исполнителем своих обязательств. |
| 1.11 | Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | - Исполнитель обязан назначить своего ответственного представителя, аттестованного в установленном порядке, и предоставить Заказчику приказ о его назначении. Ответственный представитель, указанный в приказе Исполнителя, должен во время выполнения работ контролировать их последовательность и качество, а также соблюдение своим персоналом требований пожарной безопасности и охраны труда. - Персонал Исполнителя, допущенный к выполнению работ, должен иметь действующие удостоверения о проверке знаний норм и правил (ПТЭ, ППБ, ПТБ). - Результаты работ должны соответствовать действующим требованиям противопожарной безопасности. - Исполнитель несёт всю полноту ответственности за соблюдение норм и правил техники безопасности и мер противопожарной безопасности, экологическую безопасность и электробезопасность при производстве работ. |
| 1.12 | Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы и на установленные запасные части, кроме расходных материалов | Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию качества на выполненные работы по ремонту оборудования и на установленные запасные части, кроме расходных материалов на период не менее 12 (двенадцати) месяцев (гарантийный срок) с даты, когда результат оказанных Услуг был принят Заказчиком, с момента подписания Акта об оказанных услугах, при условии соблюдения правил эксплуатации Оборудования Заказчиком. |

2. Объем работ и перечень ЗиП для проведения ремонта ДГУ

2.1. Место проведения работ:

Специализированная организация

Срок проведения работ: 10.2023-12.2023г.

2.1.1 Работы по проведению капитального ремонта ДГУ в количестве 1 ед.

- Основные характеристики ДГУ

| Наименование ДГУ | HIMOINSA HDW-300 T5 STD |
| --- | --- |
| Номер ДГУ | № 141004727 |
| Наименование ДВС/Зав. № Наработка, ч | DOOSAN P 126 Ti 11 15 660 часов |
| Наименование генератора | HM280B2 |
| Вид ремонта | Капитальный ремонт |

- Объем работ:

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предремонтная диагностика ДГУ | Шт. | 1 |
| 2 | Проверка работы датчиков температуры, давления | Шт. | 1 |
| 3 | Слив технологических жидкостей (антифриз, масло) | Шт. | 1 |
| 4 | Дефектовка силового генератора, замена опорных подшипников силового | Шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж навесного оборудования систем топлива, охлаждения, смазки | Шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж ГБЦ | Шт. | 2 |
| 7 | Ремонт или замена ГБЦ: восстановление направляющих втулок клапанов, штоков клапанов, устранение износа сёдел клапанов; замена впускных и выхлопных клапанов, пружин, направляющих, впускного и выхлопных седел и лифтеров | Шт. | 2 |
| 8 | Демонтаж поддона картера | Шт. | 1 |
| 9 | Демонтаж маслянного насоса | Шт. | 1 |
| 10 | Дефектовка , необходимый ремонт или замена масляного насоса | Шт. | 1 |
| 11 | Демонтаж лобовой крышки ГРМ | Шт. | 1 |
| 12 | Демонтаж шестерн ГРМ | Шт. | 1 |
| 13 | Демонтаж Распределительного вала | Шт. | 1 |
| 14 | Дефектовка и необходимый ремонт ГРМ | Шт. | 1 |
| 15 | Демонтаж ЦПГ | Шт. | 6 |
| 16 | Дефектовка и необходимый ремонт ЦПГ: Проверка геометрии и соответствия номинальным или допустимым размерам | Шт. | 6 |
| 17 | Демонтаж коленчатого вала | Шт. | 1 |
| 18 | Дефектовка и ремонт коленчатого вала: Проверка геометрии вала и соответствия номинальным или допустимым размерам. | Шт. | 1 |
| 19 | Дефектовка и необходимый ремонт топливной системы: обслуживание ручного насоса предварительной подачи топлива, обслуживание и ремонт ТНВД, восстановление необходимого уровня давления впрыска, замена форсунок, прижимных гаек и уплотнений, замена шлангов и патрубков топливной системы ДВС | Шт. | 1 |
| 20 | Проверка и необходимый ремонт турбокомпрессора: устранение осевого люфта, прокладки между турбиной и коллектором, уплотнения, хомута и картриджа турбокомпрессора | Шт. | 1 |
| 21 | Проверка и необходимый ремонт системы смазки: проверка и замена сальников, патрубков, прокладок, хомутов | Шт. | 1 |
| 22 | Ремонт навесного оборудования: замена трубок, патрубков, прокладок, хомутов, проверка мест крепления, замена крепежных элементов, ступицы вентилятора. | Шт. | 1 |
| 23 | Ремонт системы охлаждения: проверка и ремонт водяной помпы и термостатов, замена прокладок и патрубков, замена хомутов, дренажных трубок, очистка и промывка радиатора и теплообменника, проверка на герметичность | Шт. | 1 |
|  | Ремонт выхлопной системы: проверка и ремонт-замена прокладок выхлопной системы, гофры на выхлопной трубе, замена теплозащиты выхлопной системы | Шт. | 1 |
| 24 | Монтаж коленчатого вала | Шт. | 1 |
| 25 | Монтаж ГРМ | Шт. | 1 |
| 26 | Монтаж ЦПГ | Шт. | 6 |
| 27 | Монтаж головки блока цилиндров | Шт. | 2 |
| 28 | Монтаж систем топлива, охлаждения, смазки | Шт. | 1 |
| 29 | Монтаж навесного оборудования | Шт. | 1 |
| 30 | Регулировка тепловых зазоров клапанов | Шт. | 12 |
| 31 | Монтаж и центровка силового генератора | Шт. | 1 |
| 32 | Заливка технологических жидкостей | Шт. | 1 |
| 33 | Запуск на оборотах холостого хода | Шт. | 1 |
| 34 | Запуск под нагрузку, контроль параметров ДГУ | Шт. | 1 |
| 35 | Останов ДГУ, устранение замечаний | Шт. | 1 |
| 36 | Доливка технологических жидкостей | Шт. | 1 |
| 37 | Силовой генератор: |  |  |
| 37.1 | • Очистка вентиляционных решеток | Шт. | 1 |
| 37.2 | • Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений | Шт. | 1 |
| 37.3 | • Проверка сопротивления изоляции обмоток | Шт. | 1 |
| 37.4 | • замена подшипника ротора генератора | Шт. | 1 |
| 37.5 | • Проверка/настройка работы регулятора напряжения | Шт. | 1 |
| 38 | Электроагрегат: | Шт. | 1 |
| 38.1 | • Очистка от пыли и грязи | Шт. | 1 |
| 38.2 | • Проверка отсутствия коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, силовых проводов | Шт. | 1 |
| 38.3 | • Внутренний осмотр ШУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | Шт. | 1 |
| 38.4 | • Проверка аварийной автоматики ДЭС | Шт. | 1 |
| 38.5 | • Проверка работы панели управления | Шт. | 1 |
| 39 | Запуск ДГУ под нагрузку 24 ч. (приемо-сдаточные испытания). | Шт. | 1 |

Главный энергетик 								Н.Н. Василькин