Приложение 3

Утверждаю:

И.о. Первого заместителя Генерального директора - ^^^Главного инженера ООО «КанБайкал»

_________ А.Ф. Пульс

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ

«Ретрофит ячеек КРУН-6 кВ, ПС-35/6 кВ № 3 Западно-Малобалыкского месторождения»
(замена маломасляных выключателей 6 кВ на вакуумные с заменой защит с
электромеханической элементной базе на микропроцессорные)

| 1. | Общие условия |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие требования к выполняемым работам, оказываемым услугам | В рамках реализации программы, повышения надежности, предотвращение отказов в работе электрооборудования, повышения пожаробезопасности, повышения энергетической эффективности, применения инновационных технологий в энергетике и автоматизации предлагается выполнить реконструкцию ячеек КРУН 6 кв. с заменой маломасляных выключателей 6 кВ на вакуумные и защит на электромеханической элементной базе на микропроцессорные. |
| 1.2. | Цель | Реализовать комплексное решение по замене в ячейках КРУН 6 кВ маломасляных выключателей на вакуумные, а так же установка микропроцессорной релейной защиты с проведением всех необходимых ПНР и опробований в ячейке, постановка под напряжение (посекционно). |
| 1.3. | Цена договора | Цена договора , включая НДС (цифрами, прописью) Цена договора, определяемая заказчиком в результате изучения рынка необходимых работ (услуг), на основании представленных конкурентных предложений. Подтверждается сметной документацией. |
| 1.4. | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
| 1.5. | Форма, сроки и порядок оплаты | Вариант Заказчика: по истечении 60 дней после подписания акта о ввод в работу. Вариант Подрядчика: (предложить вариант) |
| 1.6. | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы не менее 36 месяцев. Совокупный срок эксплуатации основного оборудования с сохранением заявленных номинальных характеристик должен составлять не менее 25-ти лет. Срок устранения недостатков и неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации должен составлять не более 72 часов, с момента получения официального уведомления от Заказчика. |

| 1.7. | Перечень отчетных документов | - Рабочая документация (РД). - Комплект технической документации на поставляемое оборудование, на русском языке. - Действующие сертификаты соответствия на поставляемое оборудование. - Счет-фактура на приобретенные и использованные материалы, акты КС-2, КС-3. - Протоколы испытаний и наладки. - Исполнительная документация. |
| --- | --- | --- |
| 1.8. | Требования, предъявляемые законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки | Требование о наличии у участника лицензий, допусков, разрешений свидетельств и прочее: - СРО на ПИР - СРО на СМР и ПНР - Регистрация ВВ лаборатории (собственной или по договору подряда). При привлечении субподрядной подрядной организации на участие в конкурсе предоставить их Согласие. - Наличие приборного парка для проведения работ по монтажу и наладке, (указать перечень, заводские номера). - Наличие обученных (сертифицированных заводом изготовителем оборудования) специалистов, имеющих группа V по электробезопасности для выполнения работ по монтажу и наладке, (собственных или по договору подряда). При привлечении субподрядной подрядной организации на участие в конкурсе предоставить их Согласие. - Наличие сервисной поддержки в режиме 7/24. - Референс лист в части реализации аналогичных проектов. Реализовать проект в соответствии с действующими нормами и правилами. - Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003г.; - Правилами безопасности при строительстве линий электропередач и производстве электромонтажных работ, РД 153-34.3-03-285-2002г.; - Правилами устройства энергоустановок ПУЭ. Минэнерго РФ, приказ № 204 от 08.07.2002г.; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок; - Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 34.03.204; - Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. Минэнерго РФ, приказ №21 от 30.06.2003 г.; - Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2007 № 484; - Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве РД 153-34.0-03.702-99. - Предлагаемые решения должны учитывать действующие требования законов, норм и правил в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. - Технические решения и основное оборудование согласовать с Заказчиком. - Выполнить сметный расчет отдельным разделом на основании ПОС. Указать номенклатуру применяемого в настоящее время оборудования с количеством маш./час; |

|  |  | а также номенклатуру и количество необходимых ресурсов в текущих уровнях цен. - В составе реализации проекта учесть необходимый «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ и нормативно правовыми актами. Указать перечень проводимых мероприятий по утилизации отслужившего нормативный срок эксплуатации поставляемого по данному проекту оборудования. - Предоставить перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в объёме поставляемого оборудования. Пожарные сертификаты (клас пожаробезопасности) на поставляемое оборудование. - Сертификаты, подтверждающие возможность применения АКБ в офисных помещениях. Сертификата и декларации соответствия требованиям в системе ГОСТ Р МЭК 62485-1-2020. - Обеспечить соблюдение норм промышленной и экологической безопасности. Технические решения, применяемые в данном проекте, должны выбираться из условий экономической обоснованности с учётом расчётных минимальных параметров материалоёмкости и трудоёмкости. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Описание объекта закупки |  |
| 2.1. | Основание для реконструкции | План капитальных вложений на 2024-25 гг. |
| 2.2. | Район строительства | Нефтеюганский район, Западно-Малобалыкское месторождение |
| 2.3. | Вид строительства | Реконструкция ПС 35/6 кВ №3 |
| 2.4. | Заказчик проекта | ООО «КАНБАЙКАЛ» |
| 2.5. | Функциональное назначение объекта | Электроснабжение объектов Западно-Малобалыкского месторождения |
| 2.6. | Подрядчик проекта | Определяется на тендерной основе |
| 2.7. | Этапы выполнения работ | - Обследование объекта реконструкции. - Согласование основного оборудование Заказчиком. - Разработка рабочей документации (РД). - Поставка оборудования и комплектующих - Выполнение строительно-монтажных работ (СМР). - Выполнение пуско-наладочных работ (ПНР). - Обучение. - Ввод оборудования в работу. |
| 2.8. | Сроки начала и окончания работ по реконструкции | Начало и окончание - определить календарным планом выполнения поставок и работ. Вариант Заказчика: не более 3-х месяцев с момента подписания договора. Вариант Подрядчика: (предложить вариант). |
| 2.9. | Основные технические решения | - ПС 35/6 кВ №3 (Приложение 1, «Нормальная схема подстанции») - Силовые трансформаторы 2x10 МВА - Схема ОРУ 35 кВ - «4Н» - Схема КРУН 6 кв. - «1 (2) секция шин 6 кВ» |

| 2.10. | Перечень выполняемых работ | - ПИР(РД) - СМР (демонтаж, монтаж) -ПНР - Обучение эксплуатационного персонала - Ввод в работу |
| --- | --- | --- |
| 2.11. | Перечень поставляемого оборудования | - вакуумный выключатель (ISM15) - 12-ть шт. - блок управления выключателем (TERCM) - 12-ть шт. - вакуумный выключатель (ISM15_Shell_FT2) для БАВР - 1- ин шт. - блок управления выключателем (СМ_1501) для БАВР - 1-ин шт. - комплект металлоконструкций под выключатель - 13-ть шт. - шины медные 80 хб мм - 13-ть комплектов - антирезонансные TH (ЗхЗНОЛ.04 П) 6 кВ - 2-е шт. - устройство защиты от феррорезонанса (СЗТн) - 2-е шт. - трансформаторы тока (ТОЛ-10-1) - 36-ть шт. - трансформаторы тока нулевой последовательности - 12-ти шт. - МП терминалы защит (ЭКРА 247) - 17-ть шт. - ТСН 40 кВА (ТЛС 40) - 2-а шт. - АКБ, 60 А/ч, DC = 220 В - 1 -ин комплект. - шкаф ШРОТ - 1 -ин шт. - шкаф ЩСН - 1 -ин шт. - измерительные приборы (РМ 130 Р PLUS) - 19-ть шт. - приборы контроля качества эл. эн. в количестве - 2-х шт. - АВ с характеристикой С (DC =220 В) - 36-ть шт. - АВ с (АС) - 36-ть шт. - предохранители на ТСН - 6-ть шт. - разрядники на 1 (2) секцию шин - 6-ть шт. |
| 2.12. | Этапы выполнения работ | - Разработка и согласование проектных решений (РД). - Поставка оборудования - СМР (демонтаж, монтаж) -ПНР - Обучение эксплуатационного персонала - Ввод в работу |
| 2.13. | Особые условия выполнения работ | Поэтапное выполнение работ в соответствии с согласованными Заказчиком ППР на действующей ПС 35/6 кВ |
| 2.14. | Интеграция в существующую инфраструктуру | Весь перечень вновь основного оборудования должен иметь возможность интеграции в Телемеханику в стандартных протоколах MODBUS RTU, МЭК 60870-5-104 по цифровым каналам связи с применением интерфейсов физического уровня IEEE группы 802.3 Ethernet («витая пара» и/или оптическое волокно) и/или RS-485 (EIA/TIA-485-A). Перечень сигналов в телемеханику: Дискретные сигналы: - выключатель 6 кВ включен; - выключатель 6 кВ отключен; - тележка вкачена; - тележка выкачена; -заземляющий нож включен Аналоговые сигналы: - измерение напряжения на секциях шин 6 кВ (Ua, Ub, Uc, Ua-b, Ub-c, Ua-c); - измерение тока в ячейках КРУН 6 кВ (la, lb, 1 с). |

Основные тешимеские требования

| № п/п | Оборудование | Требуемое количество | Предлагаемое участником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Условия эксплуатации |  |  |
| 1.1. | Климатическое исполнение | УХЛ1 |  |
| 1.2. | Район по скоростному напору ветра Максимальный скоростной напор, м/с | III 32 |  |
| 1.3. | Относительная влажность воздуха при температуре 25 ОС (не более), % | 75 |  |
| 1.4. | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 6 |  |
| 1.5. | Тип атмосферы ГОСТ 15150-69 (пункт 3.14) | II |  |
| 1.6. | Механические факторы внешней среды (ГОСТ 17516.1-90) | М2 |  |
| 1.7. | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 1.8. | Категория изоляции высоковольтных аппаратов (ГОСТ 9920-89) | II |  |
| 2. | Номинальные параметры оборудования ячеек КРУН |  |  |
| 2.1. | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  |
| 2.2. | Номинальная частота тока, Гц | 50 |  |
| 2.3. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,5 |  |
| 2.4. | Номинальный ток, А | 630 |  |
| 2.5. | Номинальный ток сборных шин, А | 630 |  |
| 2.6. | Номинальный ток главных цепей ячеек КРУН (не менее), А | 630 |  |
| 2.7. | Ток термической стойкости на стороне ВН, i д, кА | 20 |  |
| 2.8. | Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, I т, кА | 51 |  |
| 2.9. | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
| 2.10. | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3 | нормальная |  |
| 2.11. | Вид заземления | TN-S |  |
| 3. | Требования к оборудованию по надежности |  |  |
| 3.1. | Срок гарантийного обслуживания с момента ввода в эксплуатацию, месяцев. | 60 |  |
| 3.2. | Срок службы (не менее), лет | 25 |  |
| 3.3. | Ресурс по механической износостойкости переключателя ответвлений в течении всего времени эксплуатации, (не менее) переключений | 1 000 000 |  |
| 3.4. | Срок службы до первого капитального ремонта (не менее), лет | * |  |
| 3.5. | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  |
| 4. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения поставляемого оборудования для ячеек КРУН |  |  |
| 4.1. | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 18620, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216, ГОСТ 24634, ГОСТ 1983 или по МЭК (да / нет) | да |  |
| 4.2. | Доставка оборудования до места назначения (да/нет) | да |  |
| 4.3. | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП | * |  |
| 4.4. | Срок хранения в упаковке производителя (не менее), лет | * |  |
| 4.5. | Условия транспортирования | * |  |
| 4.6. | Все технологические надписи должны быть выполнены на русском языке (да/нет) | да |  |

Тежшческие требовании™ к оборудованию

| № п/п | Оборудование | Требуемое значение | Предлагаемое участником |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ячейки КРУН |  |  |
| 1.1. | Блокировки ячеек КРУН (механические и/или электромагнитные) ГОСТ 12.2.007.0-75 (пункт3.5) (да/нет) | да |  |
| 1.2. | Мнемосхема на фасадной панели | да |  |
| 1.3. | Стрелочные амперметр в каждой фазе и вольтметр | да |  |

| 1.4. | Надписи и схемы выполнить читаемыми с помощью пленочных аппликаций | да |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.5. | Надписи, схемы и знаки безопасности, расцветка шин должны выполняться нанесением краски, обеспечивающей их сохранность на весь срок службы. | да |  |
|  | Вакуумный выключатель |  |  |
| 1.6. | Заводской тип (изготовитель) | BB/TEL |  |
| 1.7. | Номинальный ток, А | 630 |  |
| 1.8. | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| 1.9. | Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |  |
| 1.10. | Время протекания тока КЗ, с | 3 |  |
| 1.11. | Сертификат соответствия ГОСТ (да / нет) | да |  |
| 1.12. | Номинальный ток отключения выключателя, кА | 20 |  |
| 1.13. | Допустимое значение отключаемого емкостного тока, А | 200 |  |
| 1.14. | Тип привода силового выключателя (электромагнитный / пружинный) | * |  |
| 1.15. | Вид управления (местное, дистанционное) | местное и дистанционное |  |
| 1.16. | Болтовые соединения, имеющие непосредственный контакт с токоведущими частями подверженными нагреву, конструктивно выполнить тарельчатыми шайбами от самоотвинчивания | да |  |
| 1.17. | Эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601-2006 на русском языке на бумажном носители | да |  |
|  | Требования к коммутационной способности выключателя | it |  |
| 1.18. | Наибольший пик тока включения (не менее), кА | it |  |
| 1.19. | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения (не менее), кА | * |  |
| 1.20. | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз (не менее), кА | * |  |
| 1.21. | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса) не менее: - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 1,0 Io.hom - количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) равном 0,6 Io.hom - количество операций «О» («В») при отключении 1н | * |  |
| 1.22. | Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) | * |  |
| 1.23. | Расположение полюсов | * |  |
| 1.24. | Напряжение питания двигателя завода пружин, В | * |  |
| 1.25. | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | * |  |
| 1.26. | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В-0 | it |  |
|  | Трансформаторы тока в трех фазах (тип) | it |  |
| 1.27. | Заводской тип | ТОЛ-Ю-I |  |
| 1.28. | Сертификат соответствия ГОСТ (да/ нет) | да |  |
| 1.29. | Тип изоляции ТТ | литая |  |
| 1.30. | Коэффициент трансформации Ктт | в соответствие со схемой |  |
| 1.31. | Класс точности (защиты/учет, измерения) по ГОСТ 7746 | 0,5 S/ ЮР |  |
| 1.32. | Номинальная нагрузка, ВА | 10/20 |  |
|  | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |
| 1.33. | Заводской тип | it |  |
| 1.34. | Ктт | 25/1 |  |
|  | Трансформатор напряжения антирезонансный, трехфазныый, |  |  |
| 1.35. | Заводской тип | ЗхЗНОЛ.04 П |  |
| 1.36. | Сертификат соответствия ГОСТ |  |  |
| 1.37. | Тип изоляции TH | литая |  |
| 1.38. | Количество вторичных обмоток | 3 |  |
| 1.39. | Класс точности | 0,5/1.0/3,0Р |  |

| 1.40. | Номинальная нагрузка, ВА | 450/450/100 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.41. | Устройство защиты от феррорезонанса | СЗТн |  |
|  | Релейная защита и автоматика |  |  |
| 1.42. | Заводской тип | «ЭКРА 247» |  |
| 1.43. | Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока (постоянный), В | = 220 |  |
| 1.44. | Учет электроэнергии | не требуется |  |
| 1.45. | Контроль качества эл. энергии (яч. ввода 6 кВ) |  |  |
| 1.46. | Тип SATEC PRO-PM335-05-5-50HZ-ACDC-DI8-DRC-DI8-V250 | SATEC PRO |  |
| 2. | ТСН тип (марка) |  |  |
| 3. | Заводской тип | ТЛС-40 |  |
| 4. | Щит собственных нужд | да |  |
| 5. | Щит оперативного тока | = 220 В |  |
| 6. | Комплект ЗИП - Вакуумный выключатель BB/TEL - 1 шт. - Релейная защита и автоматика «ЭКРА 247» - 1 шт. - Трансформатор напряжения антирезонансный, трехфазныый ЗхЗНОЛ.04 П - 1 шт. Трансформаторы тока ТОЛ-10-1 - 1шт. Контроль качества эл. энергии SATEC PRO-PM335-05-5-50HZ- ACDC-DI8-DRC-DI8-V250 - 1 шт. | да |  |

Примечания:

- Параметры, отмеченные *, должны быть заполнены заводом изготовителем.

- Полностью выполнен монтаж всех вторичных цепей. Вся информация с датчиков , измерительных и приборов учета, контроллеров заводится в шкаф телемеханики.

- Оборудование, не имеющее на стадии конкурса технической документации, оформленной в соответствии, ГОСТ 2.601-2006 заказчиком не рассматривается.

- Копии сертификатов на оборудование, включая:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ)

- Документ или комплект документов, подтверждающих качество изделия, его соответствие НТД, ГОСТ, (требование ПУЭ п. 1.1.19).

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК доктионов О.Ю.

ВЛ - 35 "Южная" цепь 1

ЗН-35-ВЛ

ОПН-35.1 ,1НО-

П С - 3 5 / 6 к В №3

ВЛ - 35 "Южная" цепь 2

3H-35-M01

ВВ-35-1

ТДНС-10000

ОПН^-1

Тр.р 35/6 №1

РП-35-1

ЗНП-35-1

Л Р-3 5-2

ОПН352

f-- пн

ВВ-35-2

ру-6 кВ

Т р-р 35/6 №2

РП-35-2

ЗНП-35-2 /

ТДНС-1 0000

ИЛЬ ОПН-6-2

ру-6 кВ

1 С. HI.

ВВ ввода 2

•iH .

Тр-р налр (ИМ4-10)

2.

К.124, 125, 29Р,

ФЗ-04

ФЗ-14

Ф.3-05

Ф.3-06

ФЗ-07

гор_

АВР

Ф.3*16

к-т.. ФЗ-15

к.131, ФЗ-17

тсн> тч

.0О0. ВВ ввода 1

К.124, 125, БлокПост* зч.

ЗЦ...

К.123, 27Р, К.131

Ф.З-ОВ

^К.123^

Ф.3-18

Приложение 2