## Юськи БКНС-1
Приложение 3
Техническое задание
на участие в тендере по строительно-монтажным работам на объекте
капитального строительства
"Реконструкция УПН Юськинского нефтяного месторождения. БКНС"
Информация о ЗАКАЗЧИКЕ работ и сведения необходимые для подготовки предложений.
Почтовый адрес:
Россия, 426004, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова – 100.
Месторождение: Юськинское нефтяное месторождение в Удмуртской Республике.
Состав строительно-монтажных работ. Квалификационные требования к Подрядчику
Наименование работ: Строительно-монтажные работы на объектах АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова, стоимость работ определяется на основании актуальной редакции сборников базовых цен Федеральных единичных расценок (ФЕР-2020), в программе Гранд-смета, с использованием индексов ООО "Стройинформресурс" для пересчета в уровень цен первого месяца текущего квартала (1 кв. - январь; 2 кв. - апрель; 3 кв. - июль; 4 кв. - октябрь) для региона нахождения объекта строительства на период проведения тендерных процедур / на период строительства.
Обоснование: Рабочая документация № РД-26-03 от 03.08.2026 "Реконструкция УПН Юськинского нефтяного месторождения. БКНС" (документация будет выдана претендентам по мере поступления заявок)
Адрес расположения документации в сети: \\caupfs.belkam.com\psd\ПСД электр.докум\Юськинское н.м\РД-26-03 Реконструкция Юськинского н.м.. БКНС (2026)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол.
1 | 2 | 3 | 4
"Реконструкция УПН Юськинского нефтяного месторождения. БКНС"
1 | Генеральный план (РД № 26-03-ГТ)
2 | Подготовительные работы
3 | Срезка растительного грунта толщиной 0,2м механизированным способом, с перемещением на расстояние до 50м с формированием буртов, группа грунтов 1 V=2966*0,2=593,2м3 | 1 м2 / 1м3 | 2966 / 593,2
4 | Разбор существующего покрытия из ж/б дорожных плит ПДНм-AmV по сер. 3.503.1-91, h=0,14м . Примечание: демонтированные плиты применить на новых территориях на объекте | 1 шт / 1 м2 / 1 т | 6 / 72 / 25,2
13 | Дорожная одежда
38 | Тип 6 Площадка узла задвижек из щебня. S=17м2
39 | Устройство дорожных покрытий из щебня М600 фр. 20-40мм, толщиной 0,20м с уплотнением механизированным способом V=17*0,2=3,4*1,3=4,42м3 | 1 м2 / 1м3 | 17 / 3,4
44 | Архитектурно-строительные решения (РД -26-03-АС)
45 | Площадка БКНС (лист 5)
46 | Фундамент монолитный Фм-1 (3 шт) (лист 5)
47 | Разработка грунта в отвал экскаваторами в котлованах габаритами 30,9х 17,9, глубиной h=1,35м, под монолитный фундамент глубиной -2,65м, группа грунтов 2 V=30,9*17,9*1,35+9,4*6*(2,65-1,35) =746,7+73,32=820,02*0,97=795,42м3 | 1 м3 | 795,42 | исключить
48 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 2,65 м, группа грунтов 2 V=820,02-795,42=24,6м3 | 1 м3 | 24,6
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 820,02
51 | Уплотнение основания котлована щебнем М 600 фр. 20-40мм, толщиной 50мм V=30,9*17,9*0,05*1,3=553,11*0,05*1,3=27,66*1,3=36м3 | 1 м2 / 1 м3 | 553,11 / 27,66
52 | под монолитными фундаментами: Устройство основания под фундаменты из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 1000мм V=9,4*6*1,0*1,3=56,4*1,0*1,3=56,4*1,3=73,32м3 | 1 м2 / 1 м3 | 56,4 / 56,4
53 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка строительного средней курпности, толщиной 1200мм с уплотнением механизированным спососбом послойно, толщина каждого слоя 200мм V=30,9*17,9*1,2*1,1=553,11*1,2*1,1=663,7*1,1=730,11м3 | 1 м2 / 1 м3 | 553,11 / 663,7
54 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит, в т.ч.: - Плита ПДН2-6 сер. 3.503-91 в. 1 - 18 шт, - Плита ПД2-6 сер. 3.503-17, в. 1 - 19 шт, - Плита ПДм4х2 сер. 3.503-91 в. 1 - 8 шт, - Плита ПД1-6 сер. 3.503-91 в. 1 - 9 шт плиты скрепить между собой арматурой диам.8мм А-III, стыки загерметизировать цементно-песчаным раствором М 200 V=212*0,14*0,03=0,89м3 | 1 шт / 1 т | 54 / 146,8
56 | примеч. п. 6, лист 5: Устройство монолитных участков из бетона В25 F150 W6, толщиной 170мм с изготовлением и установкой арматурного каркаса из арматуры диам. 10 А400С L=574м.п, V=47,06*0,17=8,0м3 | 1 м2 / 1 м3 | 47,06 / 8,0
59 | Изготовление и монтаж гильзы из стальной трубы 273х8, L=700мм | 1 шт / 1т | 1 / 0,366
60 | Фундамент монолитный Фм-1 (3 шт) (лист 5, 7)
61 | Устройство подготовки под монолитный фундамент Фм-1 толщиной 100мм из бетона В7,5 F50 S=14,8м2 * 3 шт=44,4м2 V=44,4*0,1=4,44м3 | 1 шт / 1м2 / 1 м3 | 3 / 44,4 / 4,44
62 | Изготовление и монтаж арматурного каркаса при устройстве монолитных фундаментов Фм-1 из 2С (12АIII-200 / 16АIII-200) 172х565 25/60 (6шт / 743,82кг), Сетка 2С (12АIII-200) / 12АIII-200) 225х565 (3 шт / 346,44кг), Сетка 2С (12АIII-200 / 16АIII-200) 172х145 25/60 (6 шт / 208,56кг), арматуры диам. 12 А-III | 1 шт / 1 т | 3 / 1,534
63 | Изготовление и монтаж шпилек из арматуры диам. 12 А-I | 1 шт / 1т | 126 / 0,199
64 | Устройство монолитных фундаментов из бетона В25 F150 W6, высотой 1,79мм, переменного сечения | 1 шт / 1 м3 | 3 / 63,75
65 | Изготовление и монтаж фундаментных болтов БФБ из уголка 40х4, замоноличенных в теле фундамента | 1 шт / 1 т | 3 / 0,127
66 | Установка болтов 1М36х1250. ВСт3пс2 в комплекте с гайками М36-6Н.5(S55).016 и шайбами М36 | 1 компл | 30
67 | Дополнительный металлический каркас под насосный агрегат и вагон-дом БКНС (изготовление ООО "ЦБПО", письмо № ЦБПО-07/677 от 14.04.2026)
68 | Монтаж готовой конструкции рамы насосного агрегата габаритами 1500х5700х300мм из металлического профиля (изготовление в комплекте согласно Сборочному чертежу ЦБ 26-046.00 СБ) изготовление ООО ЦБПО, вес- 3,8 тонн Примечание: раму смонтировать при устройстве монилитного фундамента Фм1 | 1 шт / 1т | 1 / 3,8
69 | Монтаж готовой конструкции каркаса основания вагон-дома БКНС габаритами 2950х9000х240мм из металлического профиля (изготовление в комплекте согласно Сборочному чертежу ЦБ 26-037.00 СБ) изготовление ООО ЦБПО, вес- 2,2 тонны * 3 шт = 6,6 тонн | 1 шт / 1 т | 3 / 6,6
70 | Опоры и площадка обслуживания БКНС (лист 8)
71 | Опора ОП1 (4 шт) (лист 8)
72 | Бурение ям диам. 400мм, глубиной до 2,3м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,29*4=1,16м3 | 1 шт / 1 м3 | 4 / 1,16
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 1,16
75 | Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,10м с уплотнением V=0,013*4=0,052*1,3=0,07м3 | 1 м3 | 0.052
76 | Изготовление и монтаж опоры ОП1 из трубы 219х4, L=2588 и листа толщ. 10 и 12мм | 1 шт / 1т | 4 / 0,281
77 | Установка гидроизола на боковые стенки котлована в 2 слоя | 1 м2 | 21.04
78 | Бетонирование пазух котлована под опору на высоту 2000мм, бетоном B25 W6 F200 | 1 м3 | 0.808
79 | Опора ОП2 (1 шт) (лист 8)
80 | Бурение ям диам. 300мм, глубиной до 2,3м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,16*1=0,16м3 | 1 шт / 1 м3 | 1 / 0,16
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 0,16
83 | Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,10м с уплотнением V=0,007*1=0,007*1,3=0,01м3 | 1 м3 | 0.007
84 | Изготовление и монтаж опоры ОП2 из трубы 159х6, L=2890 и листа толщ. 10мм | 1 шт / 1т | 1 / 0,076
85 | Установка гидроизола на боковые стенки котлована в 2 слоя | 1 м2 | 4.12
86 | Бетонирование пазух котлована под опору на высоту 2000мм, бетоном B25 W6 F200 | 1 м3 | 0.117
87 | Опора ОП3 (1 шт) (лист 8)
88 | Бурение ям диам. 300мм, глубиной до 2,3м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,16*1=0,16м3 | 1 шт / 1 м3 | 1 / 0,16
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 0,16
91 | Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,10м с уплотнением V=0,007*1=0,007*1,3=0,01м3 | 1 м3 | 0.007
92 | Изготовление и монтаж опоры ОП3 из трубы 89х6, L=2240 и листа толщ. 10мм | 1 шт / 1т | 1 / 0,017
93 | Установка гидроизола на боковые стенки котлована в 2 слоя | 1 м2 | 3.67
94 | Бетонирование пазух котлована под опору на высоту 2000мм, бетоном B25 W6 F200 | 1 м3 | 0.117
95 | Опора ОП4 (2 шт) (лист 8)
96 | Бурение ям диам. 400мм, глубиной до 2,3м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,29*2=0,58м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 0,58
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 0,58
99 | Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,10м с уплотнением V=0,013*2=0,026*1,3=0,034м3 | 1 м3 | 0.026
100 | Изготовление и монтаж опоры ОП4 из трубы 219х4, L=4790, швеллера 12П L=385, уголка 100х7, L=310 и листа толщ. 6 и 10мм | 1 шт / 1т | 2 / 0,267
101 | Установка гидроизола на боковые стенки котлована в 2 слоя | 1 м2 | 10.52
102 | Бетонирование пазух котлована под опору на высоту 2000мм, бетоном B25 W6 F200 | 1 м3 | 0.404
103 | для всех опор: Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=17,3*0,12*1=2,1кг | 1 м2 | 17.3
104 | для всех опор: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза V=17,3*0,19*3=9,9кг | 1м2 | 17.3
105 | Площадка ВРП (поз. 75) (лист 9)
112 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПДНм-Av, габаритами 6*2*0,14м | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 2 / 3,36 / 8,4
119 | Опора ОП5 (3 шт), ОП6 (8 шт) (лист 11)
120 | для ОП5: Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях, диам. 17мм, глубиной 150мм | 1 отв | 12
121 | Установка в готовые отверстия болтов БСР 16х150УЗ | 1 шт | 12
122 | Изготовление и монтаж опорных конструкций ОП5 из трубы 114х5 и листовых конструкций толщ. 5 и 10мм | 1 шт / 1 т | 3 / 0,096
123 | для ОП6: Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях, диам. 13мм, глубиной 110мм | 1 отв | 32
124 | Установка в готовые отверстия болтов БСР 12х110УЗ | 1 шт | 32
125 | Изготовление и монтаж опорных конструкций ОП6 из трубы 89х6 и листовых конструкций толщ. 5 и 10мм | 1 шт / 1 т | 8 / 0,168
126 | примеч. п. 2, лист 11: Выравнивание подошвы с помощью подливки из цементно-песчаного раствора М100 толщиной 10мм | 1 м2 / 1 м3 | 0,9 / 0,01
127 | для всех опор: Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=7,2*0,12*1=0,9кг | 1 м2 | 7.2
128 | для всех опор: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза V=7,2*0,19*3=4,1кг | 1м2 | 7.2
129 | Узел задвижек № 608 (поз. 75.1) Опора ОП8 (1 шт) (лист 12)
130 | Бурение ям диам. 300мм, глубиной до 2,2м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,16*1=0,16м3 | 1 шт / 1 м3 | 1 / 0,16
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 0,16
133 | Устройство основания под опору из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,15м с уплотнением V=0,011*1*1,3=0,02м3 | 1 м3 | 0.011
134 | Изготовление и монтаж опоры ОП8 из трубы 89х5, L=2885 и листа толщ. 5мм | 1 шт / 1т | 1 / 0,038
135 | Заполнение пазух ям песком строительным средней крупности с послойным уплотнением, толщ. каждого слоя 200мм V=0,15*1,1=0,17м3 | 1 м3 | 0.15
136 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,1*0,12*1=0,13кг | 1 м2 | 1.1
137 | подземная часть: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-198 за 3 раза V=0,6*0,19*3=0,34кг | 1м2 | 0.6
138 | надземная часть: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза V=0,5*0,19*3=0,3кг | 1м2 | 0.5
139 | Площадка УПП "Файзер" (1 шт) (лист 16)
140 | Разработка грунта в отвал экскаваторами в котлованах габаритами 5,0х10,0м, глубиной h=1,25м, группа грунтов 2 V=(5,0*10,0)*1,25*0,97=62,5*0,97=60,6м3 | 1 м3 | 60,6
141 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 1,25 м, группа грунтов 2 V=62,5-60,6=1,9м3 | 1 м3 | 1,9
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 62,5
144 | Уплотнение основания котлована щебнем М 600 фр. 20-40мм, толщиной 50мм V=50*0,05=2,5*1,3=3,25м3 | 1 м2 / 1 м3 | 50 / 2,5
145 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка строительного средней курпности, толщиной 1200мм с послойным уплотнением механизированным спососбом, толщина каждого слоя 200мм V=50,0*1,2=60*1,1=66м3 | 1 м2 / 1 м3 | 50 / 60,0
146 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПДНм 5х2, сер. 3.503.1-91, габаритами 5х2х0,14м , плиты скрепить между собой арматурой диам.8мм А-III, стыки загерметизировать цементно-песчаным раствором М 200, V=20м.п.*0,14=0,03=0,084м3 | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 5 / 7 / 17,5
149 | Межплощадочные сети (лист 3, 19,20)
150 | Свая Св3 (2+1+28=31 шт) (лист 23)
151 | для опор Опэ1 (2 шт), Опэ2 (1 шт), Опэ3 (28шт): Изготовление свай из трубы 159х6, L=6010 с установкой наконечника (деталь Д2 из листа 8) | 1 шт / 1т | 31 / 4,356
152 | Погружение сваи диам. 159х6 в грунт путем забивки механизированным способом с использованием наголовника, верх сваи срезать до проектной отметки | 1 шт / 1м / 1т | 31 / 186,31 / 4,356
153 | Заполнение сваи смесью песко-цементным 8:1 (цемент М 400) с послойным уплотнением V=0,12*31шт=3,7*1,1=4,1м3 | 1 шт / 1 м3 | 31 / 3,7
154 | Монтаж опорной пластины к свае из листа толщ. 20х200х200 | 1 шт/ 1 т | 31 / 0,196
155 | антикоррозионное покрытие для всех свай: Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=93*0,12*1=11,2кг | 1м2 | 93
156 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-198 за 3 раза V=93*0,19*3=53кг | 1м2 | 93
157 | Опора Опэ1 (2 шт), опора Опэ2 (1 шт), опора Опэ3 (28 шт) (лист 22)
158 | Изготовлене и монтаж опор Опэ1 (2 шт), опора Опэ2 (1 шт), опора Опэ3 (28 шт) из трубы 114х5 и листовых конструкций толщ. 4, 8 и 10мм | 1 шт / 1 т | 31 / 1,514
159 | Переход ПР (1 шт) (лист 3, 19, 20)
160 | Изготовление свай из трубы 325х8, L=6415 с установкой наконечника (деталь Д1 из листа 8) | 1 шт / 1т | 2 / 0,832
161 | Погружение сваи 325х8 в грунт путем забивки механизированным способом с использованием наголовника, верх сваи срезать до проектной отметки | 1 шт / 1м / 1т | 2 / 12,83 / 0,832
162 | Заполнение сваи бетоном В15 F100 W4 с послойным тромбованием V=0,5*2=1,0м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 1,0
163 | Монтаж опорной пластины к свае из листа толщ. 10х420х420 | 1 т | 0.028
164 | антикоррозионное покрытие для всех свай: Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=13,1*0,12*1=1,6кг | 1м2 | 13.1
165 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-198 за 3 раза V=13,1*0,19*3=7,5кг | 1м2 | 13.1
166 | Изготовление и монтаж перехода ПР-1 из трубы 219х6, швеллера 24, уголка 90х90х6, 40х40х4 и листа толщ. 5, 8 и 10 мм | 1 т | 0.937
167 | Пролетное строение ПС-1 L=21,5м по опорам Опэ1 (лист 3)
168 | Изготовление и монтаж пролетного строения ПС-1 из металлического профиля 140х140х5, L=21,5м.п. по опорам Опэ1 (2 шт) и Опэ2 (1шт) | 1 м.п. / 1т | 21,5 / 0,445
169 | Пролетное строение ПС-2 L=131,4м по опорам Опэ2 (лист 3)
170 | Изготовление и монтаж пролетного строения ПС-2 из металлического 2-го профиля 140х140х5, L=131,4 м.п. по опорам Опэ3 (28шт) | 1 м.п. / 1 т | 131,4 / 5,549
171 | Антикоррозионное покрытие металлоконструкций
172 | для всех опор, перехода ПР-1 и пролетного строения ПС-1: Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=228*0,12*1=27,4кг | 1м2 | 228
173 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза V=228*0,19*3=130кг Примечание: на опоры выполнить сигнальную разметку из полос желтого и черного цвета на высоту до 2м от дорожного покрытия | 1м2 | 228
174 | Площадка обслуживания ПО1 и опора Оп-1 на сущ. площадке насосов низконапорной КНС (2 шт) (лист 3, 4)
175 | для опоры Оп-1 и площадки ПО1 (2 компл): сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях диам. 13мм, глубиной 110мм | 1 отв. | 16
176 | Установка болтов БСР 12х110УЗ | 1 шт | 16
177 | Изготовление и монтаж опоры Оп-1 из трубы 159х5мм и листовых конструкций толщ. 5 и 10мм | 1 шт / 1 т | 2 / 0,064
178 | Изготовление и монтаж площадки обслуживания ПО1 из уголка 75х75х6 и 50х50х5 и листа толщ. 8 с покрытием из листа ПВ1 S=1,1м2 | 1 шт / 1 т | 2 / 0,146
179 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=6*0,12*1=0,8кг | 1м2 | 6
180 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза V=6*0,19*3=3,4кг | 1м2 | 6
181 | Дренажная емкость V=8м3 (лист 15)
182 | Разработка грунта в отвал в котлованах глубиной до 3,68м экскаваторами, группа грунтов: 2 V=5*5*3,68=92*0,97=89,24м3 | 1 м3 | 89.24
183 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 3,68 м, группа грунтов: 2 V=92-89,24=2,76м3 | 1 м3 | 2.76
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 V=1,8+0,8+8+8+1,62=20,22м3 | 1 м3 | 20,22
185 | Уплотнение основания щебнем М 600 фр. 20-40 мм толщиной 0,05м V=4*4=16*0,05*1,3=0,8*1,3=1,04м3 | 1 м2 / 1м3 | 16 / 0,8
186 | Монтаж фундаментных плит ПД2-6 сер. 3.503-17в.1, плиты скрепить между собой за петли арматурой диам. 10мм А240 -1,28кг | 1 шт / 1 м2 / 1 т | 2 / 9 / 4,0
187 | Устройство монолитного ложемента под емкость, высотой до 0,5м из бетона В15 W4 F75 | 1 м3 | 1.8
188 | Устройство основания под емкость из песка строительного ср. крупности толщ. 500мм с уплотнением V=4*4*0,5=8*1,1=8,8м3 | 1 м3 | 8
189 | под болты БСР: Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях, глубиной 110 мм диаметром: 13 мм | 1 отв. | 16
190 | Установка болтов БСР 12х110УЗ | 1 шт | 16
191 | Изготовление и монтаж якоря и обрамления фундамента под емкость из уголка 100х100х7мм, 50х50х5мм и листа толщ. 5 и 10мм | 1 т | 0.153
192 | Нанесение битумной грунтовки на металлические конструкции за 1 раз (с предварительной очисткой щетками, обеспыливанием и обезжириванием) V=4,1*0,69= 2,8кг | 1 м2 | 4.1
193 | Нанесение битумно-резиновой мастики на металлические конструкции за 2 раза по битумной грунтовке V=4,1*2*2=16,4кг | 1 м2 | 4.1
194 | Устройство глиняного замка толщиной 200мм с уплотнением V= 6*7,5*0,2=45*0,2=9м3 | 1 м2 / 1 м3 | 45 / 0,9
195 | Обратная засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 V=92-1,8-0,8-8-8-1,62=71,78м3 | 1 м3 | 71.78
196 | Уплотнение грунта в пазухах котлована пневматическими трамбовками, группа грунтов: 2 | 1 м3 | 71.78
197 | Устройство глиняного замка габаритами 5,8х6,0м, толщиной 300мм | 1 м2 / 1м3 | 34,8 / 10,44
198 | Опора ОПр1 для крепления вентиляционной трубы (1 шт) (лист 13,14)
199 | Разработка грунта вручную в котлованах глубиной до 0,6м, группа грунтов: 2 V=0,6*0,6*1,1=0,4м3 | 1 м3 | 0.4
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 V=0,4м3 | 1 м3 | 0,4
201 | устройство основания под ФБС: Обратная засыпка котлована песчано-гравийной смесью толщиной 0,6м с послойным уплотнением, толщина каждого слоя 200мм V=0,6*0,6*1,1=0,4м3*1,22=0,5м3 | 1 м2 / 1м3 | 0,66 / 0,4
202 | Монтаж фундаментного бетонного блока ФБС9.4.6-т-а (из бетона В25F200) ГОСТ 13579-78 | 1 шт / 1т | 1 / 0,47
203 | Изготовление и монтаж опоры ОПр-1 из трубы 114х5, L=3085, и листа толщ. 4, 6 и 10мм | 1 шт / 1т | 1 / 0,059
204 | под болты БСР: Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях, глубиной 110 мм диаметром: 13 мм | 1 отв. | 4
205 | Установка анкерных болтов БСР 12х110УЗ | 1 шт | 4
206 | крепление вентиляционной трубы к стойке через планку (лист 5) болтами М8-6gх16.58 (S13).016 в комплекте с гайками М8-6Н.5(S13).016 и шайбами А.8.01.08кп.016 | 1 кмп | 4
207 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1,6*0,12*1=0,2кг | 1 м2 | 1.6
208 | надземная часть: Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 3 раза V=1,6*0,19*3=0,91кг | 1м2 | 1.6
209 | Устройство глиняной отмостки шириной 300мм, толщиной 50-150мм, L=3,4м | 1 м2 / 1 м3 | 1,02 / 0,10
21 | Площадка под трансформатор (1 шт)
22 | Разработка грунта в котлованах глубиной 0,55м габаритами 5,5 х 7,0м (под боковые стойки глубиной до 1,8м), экскаватором в отвал, группа грунтов 2 S=5,5*7,0=38,5м2 V=35,8*0,55=21,2м3*0,97=20,5м3 | 1 м3 | 20,5
23 | Разработка грунта в котлованах глубиной 0,3м, вручную в отвал, группа грунтов 2 V=21,2-20,5=0,7м3 | 1 м3 | 0,7
| Перемещение избытка грунта бульдозером на расстояние до 30м, группа грунтов 2 | 1 м3 | 21,2
25 | Уплотнение грунта основания щебнем М 600 фр. 20-40мм, толщиной 0,1м, механизированным способом V=38,5*0,1=3,85*1,3=5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 38,5 / 3,85
26 | Устройство подстилающих слоев оснований фундамента из песчано-гравийной смеси, толщиной 0,45м, с послойным уплотнением механизированным способом V=38,5*0,45=17,3*1,22=21,1м3 | 1 м2 / 1 м3 | 38,5 / 17,3
26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований фундамента из щебня М 600 фр. 20-40мм, толщиной 0,25м, с уплотнением механизированным способом V=38,5*0,25=9,6*1,3=12,5м3 | 1 м2 / 1 м3 | 38,5 / 9,6
| Устройство выравнивающих слоев оснований фундамента из цементно-песчаного раствора М200, толщиной 0,1м, под плиты V=38,5*0,1=3,85*1,1=4,24м3 | 1 м2 / 1 м3 | 38,5 / 3,85
27 | Устройство покрытия основания площадки из ж/б плит НСП 35.10, сер. 3.407.1-157 вып. 1 (габаритами 3500х1000х250мм), массой 2,19т | 1 шт / 1 м3 / 1 т | 2 / 1,75 / 4,38
28 | Изготовление и монтаж обрамления площадки из уголка 63х63х5, С245 L=82,5м.п и лсита 6х385мм L=37,6м.п. | 1 т | 0,766
| Изготовление и монтаж металлического кожуха из листа 6х1000х5490 | 1 т | 1,810
| Изготовление и монтаж металлического металлоприемника из листа 6 | 1 т | 0,1
| Изготовление и монтаж решетки маслоприемника Рм из уголка 32х4, листа 4, с установкой сетки 2-20-2,0-0, размером 980х1020мм | 1 шт / 1 т | 1 / 0,014
| Изготовление и монтаж боковых стоек фундамента на глубину до 1,8м из профиля 160х160х5, с255, L=2200 (89 шт) и листа 6 | 1 т | 0,435
| Устройство антикоррозионного покрытия металлоконструкций эмаль. Полимерон (расход - 150-180г/м2 при толщ. 25-35мкм) в 4 слоя, общей толщиной покрытия не менее 130мкм (с предварительной очисткой щетками металлических поверхностей, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=98,7*0,19*4=75кг | 1 м2 | 98,7
222 | Примечание: объем работ и комплектность могут быть уточнены после разработки проектных решени. Дополнительно будут учтены работы по монтажу трансформатора, изготовление и монтаж опор под реклоузеры, монтаж проводов между реклоузерами исиловым трансформатором, монтаж кабельных линий (управление и сигнализация) между реклоузерами.
223 | Периметральное ограждение L=232,5м (лист 3) Система ограждения Рубеж из сварных панелей заводского изготовления. Все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошковой краской в заводских условиях, цвет покрытия - зеленый RAL6005 (примечание: замена конструкций на ТМЦ из наличия ООО "Сладковско-Заречное")
224 | Бурение ям диам. 250мм, глубиной до 1,0м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,05*179=8,8м3 | 1 шт / 1 м3 | 179 / 8,8
225 | Погрузка механизированным способом избытка грунта и перевозка в автомобилях-самосвалах грузоподьемностью 10-20т, на расстояние до 2км (место согласовать с Заказчиком) V=8,8м3 | 1 м3 / 1т | 8,8 / 16,72
226 | Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,2м с уплотнением V=0,01*179*1,3=1,8*1,3=2,34м3 | 1 м3 | 2.34
227 | Бетонирование столбов бетоном В15 W4 F100, на глубину 0,8м V=0,04*179=7,2*1,1=8,0м3 | 1 шт / 1 м3 | 179 / 7,2
228 | Монтаж столбов ограждения Н-3500мм, сеч. 60х60 (5 хомутов) ЛЕПСЕ, с заглублением на 0,8м | 1 шт | 179
229 | Устройство ограждения из сварных панелей заводского изготовления. Все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошковой краской в заводских условиях, цвет покрытия - зеленый RAL6005: - Панель Рубеж 2430х3000х5,0 (диам. 4,8мм, яч. 150х50) - 180шт - Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД - 895шт, - Навершия Y-образные 25х25 для столбов 60х60 - 179 шт Примечание: доборные панели ПД1 (7 шт) выполнить при помощи подрезки участка стержней по месту | 1 шт / 1 м.п. | 180 / 232,5
230 | Устройство барьерных элементов заграждения из СББ "Егоза" АКЛ d500/62/5 Lобщ=534м.п. и проволоки 25-1Ц-I Lобщ=1602м.п. | 1 м.п. | 534
231 | Периметральное ограждение трансформатора L=42м (лист 3, 24) Система ограждения Рубеж из сварных панелей заводского изготовления. Все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошковой краской в заводских условиях, цвет покрытия - зеленый RAL6005 Примечание: после коррекировки РД будет уточнение объема работ на ограждение только для силового трансформатора, размеры площадки принять: 9000х12000 с воротами, L=42м
232 | Бурение ям диам. 250мм, глубиной до 1,0м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,05*25=1,25м3 | 1 шт / 1 м3 | 12 / 0,6
233 | под столбы ворот: Бурение ям диам. 250мм, глубиной до 2,2м бурильно-крановыми машинами, с распределением грунта по прилегающей территории, группа грунтов 2 V=0,11*2=0,22м3 | 1 шт / 1 м3 | 2 / 0,22
234 | Погрузка механизированным способом избытка грунта и перевозка в автомобилях-самосвалах грузоподьемностью 10-20т, на расстояние до 2км (место согласовать с Заказчиком) V=0,82м3 | 1 м3 / 1т | 0,82 / 1,56
235 | под 12 столбов + 2 столба под ворота: Устройство основания под стойку из щебня М600 фр.20-40мм, толщ. 0,2м с уплотнением V=0,01*14*1,3=0,14*1,3=0,18м3 | 1 м3 | 0.14
236 | Бетонирование столбов бетоном В15 W4 F100, на глубину 0,8м для столбов ограждения и на высоту 2,0м для столбов ворот V=0,04*12+0,1*2=0,68*1,1=0,07м3 | 1 шт / 1 м3 | 14 / 0,68
237 | Монтаж столбов ограждения Н-3500мм, сеч. 60х60 (5 хомутов) ЛЕПСЕ, с заглублением на 0,8м | 1 шт | 12
238 | Устройство ограждения из сварных панелей заводского изготовления. Все элементы ограждения оцинкованные с покрытием полиэфирной порошковой краской в заводских условиях, цвет покрытия - зеленый RAL6005: - Панель Рубеж 2430х3000х5,0 (диам. 4,8мм, яч. 150х50) - 14шт - Комплект крепления № 2 М8-80 ПВД - 67шт, - Навершия Y-образные 25х25 для столбов 60х60 - 14шт Примечание: доборные панели ПД1 (3 шт) выполнить при помощи подрезки участка стержней по месту | 1 шт / 1 м.п. | 14 / 42,0
239 | Монтаж ворот распашных двусторчатых (створка 2430х3250) с монтажем комплктующих, в т.ч.: 2 створки, 2 столба 80х80х3, 2 пластиковые крышки, 4 каплевидные петли с подшипником, проушины под навесной замок, 2 засова нижних | 1 шт / 1 м.п. | 1 / 6,58
240 | Устройство барьерных элементов заграждения из СББ "Егоза" АКЛ d500/62/5 Lобщ=35,42м.п. и проволоки 25-1Ц-I Lобщ=107м.п. | 1 м.п. | 35.42
241 | для ворот: Устройство барьерных элементов заграждения из ПББ "Егоза" d500/10, Lобщ=7м.п. | 1 м.п. | 7
242 | Демонтажные работы
243 | Демонтаж металлоконструкций существующего периметрального ограждения | 1 т | 3.9
244 | Погрузка и разгрузка механизированным способом демонтированных конструкций и перевозка в автомобилях-самосвалах грузоподьемностью 10-20т, на расстояние до 2км (место согласовать с Заказчиком) | 1 т | 3.9
245 | Технологические решения (№ РД-26-03-ТХ от 03.08.2026)
246 | Монтаж ранее демонтированного и перевезенного оборудования БКНС на УПН "Юськи" (Оборудование из наличия ООО "НовосибирскНефтегаз")
247 | Монтаж на подготовленное основание станции кустовой насосная автоматическая заводской готовности БКНС-1 с насосными агрегатами ЦНС-180-1422 - 3 шт, общими габаритами 28,25х9,36-12,36м (к маш. залу пристроена КТПН, блок автоматики и приточка), состоящая: - 6 секций габаритами: длина 9360мм, ширина 3150мм, высота 3975мм, вес каждой секции - 15 тонн. m=6*15т=90тонн. - 3 секции габаритами: длина 12360мм, ширина 3150мм, высота 3975мм, вес каждой секции - 15тонн, m=3*15=45 тонн. | 1 кмп / 1 т | 1,0 / 135
248 | Монтаж Файзера, состоящий из 3х блоков, габаритными размерами 3000х4000мм, вес каждого блока - 5 тонн m=3*5=15 тонн, на подготовленное основание | 1 компл / 1 т | 1,0 / 15
249 | Монтаж ранее демонтированной станины (рамы) под насос (2 шт) Примечание: монтаж рамы под насос № 3 учтен далее (дополнительное изготовление силами ООО ЦБПО) | 1 компл / 1 т | 2 / 12,0
250 | Монтаж ранее демонтированной кровли блочной кустовой насосной станции БКНС из профнастила НС35 толщ. 0,8мм V=316*6,38=2016кг | 1 м2 / 1 т | 316 / 2,02
251 | Монтаж ранее демонтированного каркаса кровли из металлического профиля блочной кустовой насосной станции БКНС из уголка 50*5мм V=800*3,77=3016кг | 1 м / 1 т | 800 / 3,02
252 | Монтаж ранее демонтированных наружных сендвич-панелей толщ. 0,15м со стенкой толщ. 0,7мм блочной кустовой насосной станции БКНС S=290м2 + блок автоматики (верхняя часть) 27м2 + боковые и торцевые сэндвич панели 70м2 = 389м2 V=28,93кг/м2 * 389 = 11253,77кг | 1 м2 / 1 т | 389 / 11,254
253 | Монтаж ранее демонтированных съемных ограждений из трубы профильной h=1,2м V=70*4*4,22=1182кг | 1 м / 1 т | 70 / 1,18
254 | Монтаж ранее демонтированного настила площадки обслуживания из листа ПВЛ-608 V=198*21,9=4336,2 кг + конструкции настила из швеллера 24У V=378*24=9072 кг Всего: 13 408,2 кг | 1 м2 / 1 т | 576 / 13,408
255 | Монтаж ранее демонтированных насосов -3 шт (вес каждого - 2тонны), привода - 3 шт (вес каждого - 6 тонн), комплект насоса с приводом - 4 кмпл (вес каждого - 2 тонны) m=3*2+3*6+4*2=32 тонны | 1 компл / 1 т | 7,0 / 32,0
256 | Монтаж ранее демонтированных узлов внутренней технологической обвязки: в т.ч. трубопроводы диам. 89-159мм – 100м, отводы – 15шт, тройники – 10 шт, переходы – 10шт. | 1 м / 1 т | 100 / 2,3
257 | Монтаж ранее демонтированной арматуры фланцевой для водопроводов диам. 100мм | 1 шт / 1т | 3 / 0,075
258 | Монтаж ранее демонтированной арматуры фланцевой для водопроводов диам. 150мм | 1 шт / 1т | 3 / 0,24
259 | Монтаж ранее демонтированной арматуры фланцевой для водопроводов диам. 250мм | 1 шт / 1т | 2 / 0,500
260 | Монтаж ранее демонтированных силовых кабелей межблочных кустовой насосной станции БКНС | 1 км / 1 т | 0,675 / 0,168
261 | Монтаж ранее демонтированных кабелей КИПиА межблочных кустовой насосной станции БКНС | 1 км / 1 т | 2,587 / 0,233
262 | Монтаж ранее демонтированной системы вентиляции (вентилятор - 6шт, воздуховоды блочной кустовой насосной станции БКНС - 90м2) воздуховод класса П 300х300 мм L=100 м 0,9 м * 100 м = 90 м2 | 1 кмп / 1 шт / 1м2 | 1 / 6,0 / 90,0
263 | Оборудование комплектации БКНС, требующее замены в связи с износом (п. 7 Протокола № ЗС-04/26 от 01.04.2026)
264 | вентиль под манометр: Монтаж клапана запорного ВПЭМ 5-350 ст.09Г2С М20х1.5-Н / М20х1.5-В кл.А ХЛ1 | 1 шт | 23
265 | Монтаж перехода концентрического 325х12-219х12 ст.20 | 1 шт | 1
266 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 градусов 219х10 ГОСТ 17375-83 | 1 шт | 2
267 | Монтаж задвижки 50-40 30с15нж ст.20Л с КОФ кл.A У1 ручной | 1 шт | 3
268 | Приемный водовод БКНС: Сварка и монтаж трубопровода из трубы горячекатанной ст.20 диам. 325х10 ГОСТ 8732 в полимерной изоляции усиленного типа | 1 м | 15
269 | Монтаж задвижки ДУ 150 РУ 210 с электроприводом (Взамен не действующих) | 1 шт | 2
270 | выкидной трубопровод БКНС (выкидные линии Н №1, 2, 3): Сварка и монтаж трубопровода из стальной трубы диам. диам. 159х12 ст.20 ГОСТ 8732-78 с внутренним эпоксидным покрыием ГОСТ Р 51164-68, наружной прокладки Примечание: по согласованию с УДНГ - можно использовать трубу 168*11 из наличия | 1 м | 25.2
271 | для дренажного трубопровода от Н №1,2,3: Сварка и монтаж трубопровода из стальной трубы диам. 57x5 ст.20, В, L=23,4м, ГОСТ 8732-78 | 1 м | 23.4
272 | Низконапорный водовод с площадками низконапорной КНС на БКНС
273 | на точке врезки № 602 и №602А: Монтаж задвижки клиновой DN300PN16 УХЛ1 ЗКЛ2-300-16 в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 33259-2015 прокладками и крепежом, 30с41нж | 1 шт / 1 т | 2 / 0,770
274 | перспектива врезки: Монтаж заглушки межфланцевой поворотной I-300-1, 6-20-6 "очки Шмидта", АТК26-18-5-93 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,043
275 | на точке врезки у насосной: Монтаж тройника равнопроходного П325х8,0, неизолированный с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,0274
276 | на точке врезки у БКНС: Монтаж тройника переходного П325х8,0 - 219х6,0, неизолированный с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,0274
277 | возле БКНС: Монтаж перехода ПК-219х6,0 - 89х6,0, неизолированный с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт / 1 т | 1 / 0,0046
278 | Монтаж отвода П90 град - 325х8,0, неизолированный с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт / 1 т | 4 / 0,224
279 | Монтаж опоры трубопровода ОПХ2-325-081.00, ТУ 1468-012-04698606-14 | 1 шт | 4
280 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 325х8,0 Вст.20 (К42) ГОСТ 1050-88 горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным эпоксидныи покрытием ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74, открыто по опорам | 1 м | 45
281 | Монаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 325х6, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 15
| Монаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 219х6, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 3
| Монаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 89х6, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 2
282 | Огрунтовка стальных трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=47*0,12*2=11,3кг | 1 м2 | 47
283 | Окраскастальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза V=47*0,19*2=17,9кг | 1 м2 | 47
286 | Дренажная емкость с дыхательным патрубком, PN 0,07 МПа
287 | Монтаж на подготовленное основание емкости производственных стоков V=8 м3, ЕП-8-2000-1800, номинальным обьемом 8 м³, внутренним диаметром 2000мм, высота горловины 1800мм, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (опросный лист РД-26-03-ТХ.ОЛ1, примечание: емкость из наличия) | 1 шт / 1 т | 1 / 2,130
289 | Монтаж клапана дыхательного механического КДМ-150/100К в комплекте с ответным фланцем, прокладкой и крепежем | 1 шт | 1
290 | Монтаж люка замерного ЛЗ-150-0,25-1-А-УХЛ1 в комплекте с прокладкой и крепежем, ТУ 26-02-1033-86 | 1 шт | 1
291 | Изготовление и монтаж дыхательной трубы диам. 114х6,0 Встю20 (К42), L=5,0м | 1 шт / 1м | 1 / 5,0
292 | Монтаж отвода П90 - диам. 114х6,0 неизолир, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 2
293 | Огрунтовка стальных трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=2,5*0,12*2=0,6кг | 1 м2 | 2.5
294 | Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза V=2,5*0,19*2=1,0кг | 1 м2 | 2.5
295 | Дренаж с БКНС, БГ, PN 0,1 МПа
296 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 89х6,0 Вст.20 (К42) ГОСТ 1050-88, горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием, на основе эпоксидной эмали, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 с укладкой на опоры | 1 м | 9
297 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 57х5,0 Вст.20 (К42) ГОСТ 1050-88, горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием, на основе эпоксидной эмали, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 с укладкой на опоры | 1 м | 4
298 | Монтаж отвода П 90 - 89х6,0 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 19
299 | Монтаж тройника равнопроходного диам. 89х6,0мм с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 7
300 | Монтаж тройника переходного 89х6,0 - 57х5,0мм с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 1
301 | Монтаж перехода ПК 89х6,0 - 57х5,0мм неизолированного с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт | 1
302 | Монтаж отвода П90 - 57х5,0мм неизолированного с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 1
303 | Монтаж отвода П45 - 57х5,0мм неизолированного с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 2
304 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 89х6,0 Вст.20 (К42) ГОСТ 1050-88, с наружным двухслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ Р 51164-98) усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98) с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием, на основе эпоксидной эмали, ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 с укладкой на опоры | 1 м | 78
305 | Монтаж опоры трубопровода ОПБ2-89-0411.00, ТУ 1468-012-04698606-14 | 1 шт | 1
306 | Монтаж перехода ПК 159х8,0 - 89х6,0 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17378-2001 | 1 шт | 1
307 | Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 89х6, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 9
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 89х6, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 18
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 57х5, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 7
308 | Огрунтовка стальных трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=5*0,12*2=1,2кг | 1 м2 | 5
309 | Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза V=5*0,19*2=1,9кг | 1 м2 | 5
312 | Изоляция фасонных изделий комплектами ПИК 89 констр. № 1, в т.ч. на 2 м: - праймер ПРИЗ - 0,05, - мастичная лента ПИРМА 1 слой - 2,0кг, - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ толщ. 0,6мм в 1 слой - 0,6кг | 1 м | 2
313 | Изоляция стыков комплектами ПИК 89 констр. № 2, в т.ч. на 4 шт -праймер ПРИЗ - 0,04кг, - мастичная лента ПИРМА 1 слой - 2,0кг, - муфта ИЗТМ-Р - 4 шт | 1 стык | 4
314 | Блок гребенок (поз. 75)
315 | Монтаж задвижки дисковой ЗД 150-210М надземной установки, с ручным приводом, фланцевая, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежем | 1 шт | 6
316 | Монтаж закладного устройства отбора давления, в т.ч. : - бобышка БМ М20х1,5 - 1 шт, - вентиль манометрический ВМ5х35-01 - 1 шт | 1 кмп | 3
317 | Монтаж крана шарового разборного проходного полнопроходного фланцевого ручного КШ-Р.П.ПП.Ф.Р.НХИ.080.160.01.У DN 80 PN 16,0МПа, корпус ст. 20, с КОФ, ТУ 3742-003-09212465-201 | 1 шт | 2
318 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 273х22мм ст.20(К) ГОСТ 1050-88 бесшовная горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным покрытием ГОСТ 550-2020 с укладкой по опорам | 1 м | 9
319 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 159х12,0мм ст.20(К) ГОСТ 1050-88 бесшовная горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным покрытием ГОСТ 550-2020 с укладкой по опорам, 2,7м х2 катушка замерной линии | 1 м | 27
320 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 133х10,0 ст.20(К) ГОСТ 1050-88 бесшовная горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным покрытием ГОСТ 550-2020 с укладкой по опорам | 1 м | 4.2
321 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 219х16,0 ст.20(К) ГОСТ 1050-88 бесшовная горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным покрытием ГОСТ 550-2020 с укладкой по опорам | 1 м | 6
322 | Монтаж тройника равнопроходного TI 273 (22К52) -25,4(29,6) с приварными вставками под изолирующие втулки, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 1
323 | Монтаж тройника переходного TI 273 (23К52) - 159(12) - 16,9(19,7) ст.20 с приварными вставками под изолирующие втулки, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 4
324 | Монтаж тройника переходного TI 219 (17К52) - 159(12К52) - 17,9(20,8) ст.20 с приварными вставками под изолирующие втулки, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 2
325 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 89х6,0 Вст.20(К42) ГОСТ 1050-88, без изоляции с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали ГОСТ 8732-78 с укладкой по опорам | 1 м | 12
326 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90 град ОК I 90-159(12К52)-22,3(25,9)-В-1,5DN-Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 2
327 | Монтаж отвода крутоизогнутый 90 град ОК I 90-219(16К52)-18,4(21,4)-В-1,5DN-Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 4
328 | Монтаж перехода концентрического ПШК I 159(13К52)х 133(11К52) -29,3(32)-В-Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 4
329 | Монтаж перехода концентрического ПШК I 219(16К52)х 159(12К52) -24,9(29)-Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 2
330 | Монтаж днища эллиптического Д I 273(23К52)-32-0,6-Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 2
331 | Монтаж тройника переходного TI 159 (13К52) х89(8К52) - 18,9(22) ст.20 с приварными вставками под изолирующие втулки, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, сталь 20, ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 2
332 | Монтаж отвода крутоизогнутого 90град, ОК I 90-89(9К52)-27,5(32)-В-1,5DN-20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 2
333 | Изготовление и монтаж трубопровода из трубы 89х9,0 ст.20 (К44) ГОСТ 1050-88 стальная бесшовная горячедеформированная без изоляции с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием на основе эпоксидной эмали Б-Г-89х9,0-В-20, с укладкой по опорам | 1 м | 3
334 | Изготовление и монтаж трубопровода из трубы 89х6,0 Вст.20 (К42) ГОСТ 1050-88 горячедеформированная с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием на основе эпоксидной эмали, с укладкой по опорам | 1 м | 8
335 | Монтаж отвода П90 - 89х6,0 ГОСТ 17375-2001 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 2
336 | Монтаж тройника равнопроходного 89х6,0 Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 1
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 273х22 ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 10
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 219х16, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 10
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 159х12, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 12
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 133х10, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 4
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 89х9, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 6
| Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 89х6, ТУ 24.20.13-001-05991283-2017 | 1 шт | 7
337 | Монтаж опоры трубопровода ОПХ2-273-081.00 | 1 шт | 3
338 | Монтаж опоры трубопровода ОПХ2-159-061.00 | 1 шт | 8
339 | Монтаж опоры трубопровода ОПХ2-89-061.00 | 1 шт | 3
340 | Огрунтовка стальных трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=8*0,12*2=0,9кг | 1 м2 | 8
341 | Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза V=8*0,19*2=3,04кг | 1 м2 | 8
344 | Линия возврата воды в голову процесса
345 | линия возврата: Монтаж клапана обратного поворотного фланцевого DN80 PN16 УХЛ1 с ответными фланцами ГОСТ 33259-2015 и крепежом КОП 80-16 | 1 шт | 2
346 | линия откачки: Монтаж задвижки клиновой DN80 PN16 УХЛ1 ЗКЛ2-80-16 в комплекте с ответными фланцами ГОСТ 33259-2015 и крепежом, 30с41нж | 1 шт | 2
358 | Линия сброса масла
359 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 89х6,0 Вст.20 (К42) ГОСТ 1050-88, неизолир.,надземной укладки | 1 м | 6
360 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб диам. 89х6,0 Вст.20 (К42) ГОСТ 1050-88, с наружным двухслойным полимерным покрытием заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ Р 51164-98) усиленного типа по ГОСТ Р 51164-98) с уклакой в траншею | 1 м | 47
361 | Монтаж отвода П90 - 89х6,0 неизолир., ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 9
362 | Монтаж отвода П45 - 89х6,0, неизолир., ГОСТ 17375-2001 | 1 шт | 2
363 | Монтаж тройника равнопроходного 89х6, неизолир., ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 3
364 | Монтаж тройника 89х6 - 57х5,0 неизолир., ГОСТ 17376-2001 | 1 шт | 1
365 | Огрунтовка стальных трубопроводов грунтовкой ГФ-021 за 2 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) V=1*0,12*2=0,24кг | 1 м2 | 1
366 | Окраска стальных трубопроводов эмалью ПФ-115 за 2 раза V=1*0,19*2=0,38кг | 1 м2 | 1
369 | Изоляция фасонных изделий комплектами ПИК 89 констр. № 1, в т.ч. на 2 м: - праймер ПРИЗ - 0,05, - мастичная лента ПИРМА 1 слой - 2,0кг, - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ толщ. 0,6мм в 1 слой - 0,6кг | 1 м | 2
370 | Изоляция стыков комплектами ПИК 89 констр. № 2, в т.ч. на 6 шт -праймер ПРИЗ - 0,06кг, - мастичная лента ПИРМА 1 слой - 3,0кг, - муфта ИЗТМ-Р - 6 шт | 1 стык | 6
371 | Высоконапорный водовод от БГ
372 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб Б-219х22,0 Ст20 (К44) ГОСТ 1050-88, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием заводского нанесения (контрукция № 2 по ГОСТ 51164-98) с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием на основе эпоксидной смолы ГОСТ 550-2020 с укладкой в траншею, в т.ч. протаскивание в футляр 16м учтено далее Примечание: по согласованию с УДНГ применить трубу 219х10мм | 1 м | 142
373 | Монтаж тройника равнопроходного TI 219 (22К48) - 22,8(26,1) ст.20 с приварными вставками под изолирующие втулки, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием заводского нанесения (контрукция № 2 по ГОСТ 51164-98) | 1 шт | 2
374 | Монтаж отвода крутоизогнутого ОК I 90-219(16К52)-18,4(21,4)-В-1,5DN-сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием заводского нанесения (контрукция № 2 по ГОСТ 51164-98) | 1 шт | 2
375 | Монтаж втулки коррозионностойкой внутренней защиты сварных швов трубопроводов (втулки марки ВК) для трубы диам. 219х16 Примечание: по согласованию с УДНГ применить втулки под трубу 219*10 | 1 шт | 39
376 | Изоляция фасонных изделий комплектами ПИК DN 200 констр. № 1 на отводы, в т.ч. на 6шт / 2,9м: - праймер ПРИЗ - 0,2, - мастичная лента ПИРМА 1 слой - 5,92кг, - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ толщ. 0,6мм в 1 слой - 1,84кг | 1 шт / 1 м | 6 / 2,9
377 | Изоляция стыков комплектами ПИК DN200 констр. № 2 (зима) на стыки, в т.ч. на 39 шт -праймер ПРИЗ - 1,17кг, - мастичная лента ПИРМА 1 слой - 39,78кг, - муфта ИЗТМ-Р - 39 шт | 1 стык | 39
378 | Футляр DN400 для защиты трубопровода исполнение L=8м, L=8м (2 компл)
379 | Монтаж футляра с укладкой в траншею из трубы диам. 426х10,0-К42, ГОСТ 10704-91 с наржным двухслойным п/э покрытием (тип 5) заводского нанесения (конструкция № 2 по ГОСТ Р 51164-98) | 1 шт / 1 м | 2 / 16,0
380 | Протаскивание в футляр диам. 426мм стального трубопровода Б-219х22,0 Ст20 (К44) ГОСТ 1050-88, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием | 1 шт / 1 м | 2 / 16,0
381 | Монтаж кольца опорного направляющего Спейсер из полиамида 219/426 | 1 футляр / 1 кмп | 2 / 12,0
382 | Монтаж манжеты герметизирующей 219/426А тип 2 на футляр | 1 футляр / 1 кмп | 2 / 4,0
383 | Монтаж укрытия герметизирующих манжет стеклопластиковое 219/426 на футляр | 1 футляр / 1 кмп | 2 / 4,0
384 | Узел задвижки № 608
385 | Монтаж задвижки дисковой ЗД 150-210М надземной установки, с ручным приводом, фланцевая, в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежем | 1 шт | 1
386 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб Б-159х16,0 Ст20 (К44) ГОСТ 1050-88, неизолированная, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием на основе эпоксидной смолы ГОСТ 550-2020 надземной прокладки Примечание: по согласованию с УДНГ возможно применить трубу 159*10 | 1 м | 2
387 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб Б-219х22,0 Ст20 (К44) ГОСТ 1050-88, неизолированная, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием на основе эпоксидной смолы ГОСТ 550-2020 надземной прокладки Примечание: по согласованию с УДНГ возможно применить трубу 219*10 | 1 м | 4
388 | Сварка и монтаж трубопровода из стальных труб Б-219х22,0 Ст20 (К44) ГОСТ 1050-88, с внутренним антикоррозионным эпоксидным покрытием, с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием заводского нанесения (контрукция № 2 по ГОСТ 51164-98) с укладкой в траншею Примечание: по согласованию с УДНГ возможно применить трубу 219*10 | 1 м | 4
389 | Монтаж перехода концентрического ПШК I 219(23К42)х 159(16К42) -23,8(27,2)-Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали Примечание: по согласованию с УДНГ возможно применить переход 219*10-159*10 | 1 шт | 2
390 | Монтаж отвода ОКШ 90-219(22К44)-19,0-0,6-1,5DN-20 Сталь 20 с приварными вставками под изолирующие втулки, без наружной изоляции, с внутренним антикоррозионным покрытием на основе эпоксидной эмали | 1 шт | 4
391 | Изоляция фасонных изделий комплектами DN 250 констр. № 1 на отводы, в т.ч. на 3м: - праймер ПРИЗ - 0,25кг, - мастичная лента ПИРМА 1 слой - 7,2кг, - полимерная оберточная лента с липким слоем ПВХ толщ. 0,6мм в 1 слой - 2,1кг | 1 м | 3
392 | Земляные работы
393 | Разработка траншеи для прокалки подземных трубопроводов L=54+47+142+4=247м Разработка грунта в траншеях, глубиной 1,5м в отвал, экскаватором, группа грунтов 2 V=247*1,5*1,2=444,6*0,97=431,3м3 | 1 м.п. / 1м3 | 247 / 431,3
394 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной 1,5м, группа грунтов 2 V=444,6-431,3=13,3м3 | 1 м.п. / 1м3 | 247 / 13,3
395 | Обратная засыпка траншей с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 | 1 м.п. / 1м3 | 247 / 444,6
396 | Контроль стыков
397 | Контроль сварных соединений трубопроводов (работы выполняются силами "Заказчика" - по договору подряда с ООО "ЦБПО") Организациям - претендентам при расчёте тендерных смет данный раздел не учитывать.
398 | Водоводы
399 | Контроль сварных соединений водовода Ø325х8мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 14
400 | Контроль сварных соединений водовода Ø273х25мм (22мм) радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 15
401 | Контроль сварных соединений футляра Ø219х22мм (16)мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 19
402 | Контроль сварных соединений футляра Ø159х12мм (8)мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 12
403 | Контроль сварных соединений футляра Ø133х14мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 8
404 | Контроль сварных соединений футляра Ø108х6мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 4
405 | Контроль сварных соединений футляра Ø89х6мм радиографическим методом (100 %) | 1 стык | 4
406 | Дренажные трубопроводы
407 | Контроль сварных соединений футляра Ø89х6мм радиографическим методом (1 %) | 1 стык | 1
408 | Контроль сварных соединений футляра Ø57х5мм радиографическим методом (1 %) | 1 стык | 1
409 | Трубопроводы масла
410 | Контроль сварных соединений футляра Ø89х6мм радиографическим методом (2 %) | 1 стык | 1
411 | Контроль сварных соединений футляра Ø57х5мм радиографическим методом (2 %) | 1 стык | 1
412 | Трубопроводы откачки возврата в голову процесса
413 | Контроль сварных соединений футляра Ø89х6м радиографическим методом (1%) | 1 стык | 1
414 | Очистка и испытания полости трубопроводов
415 | Очистка полости трубопроводов промывкой водой без пропуска очистных устройств для трубопроводов стальных: - DN325 - 45м, - DN273 - 9м, - DN219 - 156м, - DN159 - 23м, - DN133 - 4,2м, - DN 89 - 223м, - DN 57 - 4м Lобщ=464,2 - учтено на всю трассу | 1 м | 464.2
416 | Сбор и транспортировка воды после гидравлических испытаний прицеп-цистернами на расстояние 1 км (до УПН "Юськи") для последующей утилизации | 1 м3 | 13
417 | Гидравлическое испытание трубопроводов на прочность Рисп=1,25*Рраб=0,44 МПа в течение 0,25 часов (15 минут), испытание на плотность (герметичность) Рисп=Рраб на время осмотра сварных стыков, но не менее 15 мин: - водовод в БКНС Рраб = 0,35МПа, Рисп = 0,44МПа, - высоконапорный трубопровод Рраб=19МПа, Рисп = 28,5МПа, - трубопровод откачки Рраб = 0,5МПа, Рисп=0,63МПа, - трубопровод дренажа Рраб= 0,1МПа, Рисп = 0,2МПа, - трубопровод масла Рраб= 0,1МПа, Рисп = 0,2МПа. для трубопроводов стальных: - DN325 - 45м, - DN273 - 9м, - DN219 - 156м, - DN159 - 23м, - DN133 - 4,2м, - DN 89 - 223м, - DN 57 - 4м Lобщ=464,2 - учтено на всю трассу | 1 м | 464.2
418 | Удаление воды из полости трубопроводов сжатым воздухом без пропуска очистных сооружений для трубопроводов стальных: - DN325 - 45м, - DN273 - 9м, - DN219 - 156м, - DN159 - 23м, - DN133 - 4,2м, - DN 89 - 223м, - DN 57 - 4м Lобщ=464,2 - учтено на всю трассу | 1 м | 464.2
419 | Проверка на герметичность межтрубного пространства защитных футляров сжатым воздухом давлением Рисп=0,01МПа в течение 6 часов - DN400 - 2 шт / 16мм | 1 шт / 1 м | 2 / 16,0
420 | Молниезащита и заземление (РД -26-03-ЭГ от 03.08.2026)
421 | Разработка траншеи барой, шириной 0,2м, глубиной 0,7м, группа грунтов2 V=730*0,7*0,2=102,2м3 | 1 м / 1м3 | 730 / 102,2
422 | Обратная засыпка траншеи грунтом выемки, группа грунтов 2 | 1 м / 1м3 | 730 / 102,2
423 | Изготовление и монтаж горизонтального заземлителя из стали прокатной полосовой сеч. 5х40-В ГОСТ 103-2006, L=730м | 1 м / 1 т | 730 / 1,146
424 | Изготовление и монтаж вертикального заземлителя из стали равнополочной угловой 50х50х5-В ГОСТ 8509-93, L=3м / 29 шт / 87м | 1 шт / 1 м / 1 т | 29 / 87 / 0,328
425 | Изготовление и монтаж гильзы L=60мм / 8 шт, серия 4.402-9, из трубы стальной водогазопроводной диам. 15х2,5-II | 1 шт / 1 т | 8 / 0,001
426 | Монтаж заземляющего проводника из каната двойной свивки 8,3-ГЛ-IIЛ-1372 (140), L=800мм, серия 4.402.-9, открыто по строительным основаниям | 1 шт | 4
427 | Монтаж устройства заземления автоцистерн для отвода зарядов статического электричества, со встроенным аккумулятором, с заземляющим проводником 5 м, с зажимами, IP66, 1ExibsllCT6, ВУУК-УЗА-3В | 1 кмп | 1
428 | Автоматизация комплексная (РД-26-03-АК)
429 | Автоматизация комплексная
430 | Монатж уравнемера поплавкового ДУУ4М в составе: - датчик уровня ультразвуковой с поплавком типа IV, плотность 650кг/м3 ДУУ2М-01-1-3,6-2,0-ОМ1,5-1 - блок сопряжения с датчиком БСД-4 | 1 кмп | 1
431 | Монтаж манометра технического показывающего, коррозионностойкий, класс точности -1,5, МП4а-Кс (0…25МПа), УХЛ1, М20х1,5, ТУ 25-7329.002-96 | 1 шт | 3
433 | Дооборудование шкафа АСУ ТП БКНС
437 | Автоматический выключатель 10А OptiDin ВМ63-1С10-УХЛ3, КЭАЗ | 1 шт | 1
| Монтаж программируемого реле ПР103-24.1610.03.1.0 | 1 шт | 1
| Монтаж блок питания 220/24В 60Вт HDR-60-24 | 1 шт | 1
| Монтаж клеммы проходные пружинные на DIN-рейку до 2,5 мм2 | 1 шт | 18
| Монтаж клеммная колодка ЗНИ-4, 4 мм2, земля IEK YZN20-004-K52 | 1 шт | 2
| Монтаж DIN-рейки 35мм в шкаф БКНС | 1 м | 1
| Устройство электрических проводок в щитах и пультах, шкафных и панельных: провод монтажный медный с ПВХ изоляцией ПуГВ сеч. 1х0,75мм2, внутри существующего шкафа | 1 м | 10
438 | Кабеля и провода
440 | Монтаж кабеля контрольного экранированного с медными жилами КВВГЭнг(А)-LS сеч. 4х1,0мм2 с протяжкой в трубы и металлорукава | 1 м | 50
444 | Монтаж заземления лотка в начале и конце участка из провода гибкого желто-зеленого цвета ПуГВ 6,0мм2 Ж3, открыто по строительным основаниям | 1 м | 5
445 | Трубы, короба
446 | для защиты кабеля: Изготовление и монтаж трубы стальной водогазопроводной диам. 20х2,5, L=56м по установленным конструкциям | 1 м | 5
447 | Монтаж металлорукава герметичного в ПВХ оболочке МРПИнг 20 с использованием адаптера цангового "труба-рукав" АТР20/0(3/4") -2шт., | 1 м | 1
448 | Монтаж лотка металлического перфорированного, 150х80х3000мм, с установкой комплектующих: крышки на лоток 150х3000мм, угла горизонтального СРО90, крышки СРО90, крепление винтами М6х10 с гайками М6 | 1 шт / 1м | 61 / 183
449 | Монтаж консоли на лоток с осн. 200мм, крепление болтами шестигранными М8х60 с гайками М 8 | 1 шт | 171
450 | Монтаж П-образного профиля 2000мм | 1 шт / 1м | 34 / 68,0
451 | Устройство термоусадочной трубки среднестенной с подклеивающим слоем 55/16-3,0, AMWA | 1 м | 1
452 | Огрунтовка металлических поверхностей труб грунт-эмалью ХВ-0278, цвет черный за 2 раза (с предварительной очисткой поверхности щетками, обеспыливанием и обезжириванием поверхности) | 1 м2 | 0.05
453 | Изготовление и монтаж заземлителя датчиков из полосы стальной сеч. 4х40, L=6м | 1 м / 1 т | 6 / 0,008
454 | Присоединение к приборам электрических подводок под винт: с оконцеванием наконечником | 1 конец жилы | 20
457 | Монтаж оборудования и кабельных линий в БКНС (п. 9 протокола № ЗС-04/26 от 01.04.2026)
458 | Монтаж расходомера электромагнитного Элемер-РЭМ-2/ППД/Exd db IIC T6/25/100 в блоке БКНС | 1 шт | 3
459 | Монтаж кабеля контрольного экранированного с медными жилами КВВГЭНГ-LS 19Х1,0, внутри БКНС в лотках | 1 м | 950
460 | Монтаж кабеля контрольного экранированного с медными жилами КВВГЭнг-LS 4Х1,5, внутри БКНС в лотках | 1 м | 1100
461 | Монтаж кабеля контрольного экранированного с медными жилами КВВГЭнг(A)-LS 4x1, внутри БКНС в лотках | 1 м | 100
462 | Монтаж кабеля контрольного экранированного с медными жилами КВВГЭНГ-LS 10Х1, внутри БКНС в лотках | 1 м | 450
463 | Монтаж кабеля силового с медными жилами ВВГ 3Х2,5, внутри БКНС в лотках | 1 м | 200
464 | Присоединение к приборам электрических подводок под винт: с оконцеванием наконечником | 1 конец жилы | 1000
465 | Монтаж лотка металлического перфорированного, 3000x100x50мм, с установкой комплектующих: крышки на лоток 100х3000мм, крепление винтами М6х10 с гайками М6 | 1 шт / 1м | 20 / 60
466 | Монтаж лотка металлического перфорированного, 3000x50x50мм, с установкой комплектующих: крышки на лоток 50х3000мм, крепление винтами М6х10 с гайками М6 | 1 шт / 1м | 5,0 / 15
467 | Монтаж консоли на лоток с осн. 100мм, крепление болтами шестигранными М8х60 с гайками М 8 | 1 шт | 40
468 | Монтаж коробки клеммной КОРОБКА КЛЕММНАЯ КСРВ-П211311-30AVK2,5 - 4КНВМ1М-15(А) - 4КНВМ1М-15(В) - 1КНВМ2М-25(Б) | 1 шт | 6
469 | Монтаж датчиков КИПиА массой до 1,5кг из комплекта поставки БКНС | 1 шт | 50
| Монтаж металлорукава герметичного в ПВХ оболочке МРПИнг 15 | 1 м | 50
| Монтаж металлорукава герметичного в ПВХ оболочке МРПИнг 20 | 1 м | 50
486 | Система контроля периметра, видеонаблюдения и связи (№ РД-26-03-СС от 03.08.2026)
487 | Монтаж муфты связи полиэтиленовой прямой ССД МПП 0.1 (для ТППэп сеч. 10х2ъ0,5) | 1 шт | 2
488 | Монтаж коробки распределительной 70х70х40мм, IP55, HEGEL (для ВВГ 2х2,5 и ВВГ 3х1,5мм2 | 1 шт | 4
489 | Монтаж кабеля связи с медными жилами ТППэп сеч. 10х2х0,5 с укладкой в кабельном лотке | 1 м | 280
490 | Монтаж кабеля силового с медным жилами ВВГнг сеч. 2х2,5мм2 укладкой в кабельном лотке | 1 м | 280
491 | Монтаж кабеля симметричного, парной скрутки, для промышленного интерфейса RS-485, КИС-В cеч. 2х2х0,6 укладкой в кабельном лотке | 1 м | 280
492 | Монтаж кабеля UTP кат. 5е для внешней прокладки F/UTP сеч. 4х2х0,52 с протяжкой в металлорукав 18м | 1 м | 105
493 | Монтаж заземляющего проводника из провода гибкого желто-зеленого цвета ПуГВ 4,0мм2 Ж3 | 1 м | 15
494 | Монтаж металлорукава герметичного в ПВХ оболочке МРПИнг 20, по установленным конструкциям | 1 м | 18
495 | Для защиты кабеля: Монтаж трубы стальной водогазопроводной диам. 20х2,5мм | 1 м | 2.5
496 | Монтаж лотка металлического перфорированного, 100х50х3000мм, с установкой комплектующих: крышка на лоток 100х3000мм, угол горизнтальный СРО90, крышка СРО90, угол горизонтальный СРО45, крышка СРО45, крепление винтами М6х10 с гайками М6 | 1 шт / 1м | 54 / 162,0
497 | Монтаж трубки гладкой разборной d=110мм красной, 3м, CTR30-110-К04-003 | 1 шт / 1м | 17 / 51,0
503 | Работы по сущ. системы периметральной сигнализации
504 | Демонтаж вибрационного кабеля периметральной сигнализации, проложенного по сущ. ограждению | 1 м.п. | 160
505 | Монтаж по новому ограждению в запроектированных лотках существующего вибрационного кабеля периметральной сигнализации. Примечание: протяженность кабеля уточнить по месту | 1 м.п. | 160
506 | Монтаж извещателя охранного объемного радиоволнового "Зебра-60" | 1 шт | 2
507 | Монтаж блока грозозащиты IP55, 190х120х96мм, БГр-6 | 1 шт | 1
508 | Установка шкафа Годограф-Универсал
509 | Перенос существующего шкафа Годограф-Универсал: Демонтаж и монтаж шкафа с устройством соединителя ВА, ВМА1013HDZ, ДКС с креплением винтами М6х10 и гайками М6 с шайбой пружинной - 8 компл | 1 шт | 4
653 | Электроснабжение БКНС ( РД-26-03-ЭС2 от 03.08.2026)
654 | Электроснабжение 10/0,4кВ
655 | Монтаж шкафа управления насосом, мощностью 18,5кВт, ШУН 1-0185-Пхх-х0-IP31 (опросный лист ОЛ2) | 1 кмп | 1
656 | Монтаж поста управления насосом взрывозащищенный 1ExdeIIC T5 Gb, IP66, кнопка зеленая "Пуск" (Н.Р.), кнопка красная с фиксацией поворотом "Стоп" (Н.З.), кабельный ввод снизу с возможностью присоединения металлорукава Ду=20мм, ПКИЕ 141410-1КГЕ01311-1КГЕ07К11-1КНВМ2N-20НК(Г) "УВГ245Р17Ф000021", ТУ3400-005-72453807-07 | кмп | 1
657 | Монтаж кабеля силового с медными многопроволочными круглыми жилами с изояцией из этилпропиленовой резины, с медным экраном, бронированный стальными оцинкованными лентами в оболочке из ПВХ-пластиката пониженной пожароопасности из полимерной композиции не содержащих галогенов, на напряжение 10кВ, КАМАКС СБПМнг(А)-HF-3х95/16-6, СТО03530-038-58727764-2015 (просный лист ОЛ1), в кабельных лотках | 1 м | 110
658 | Монтаж муфты концевой кабельной SMKT 3314-L12-T на подключение в РП-10кВ | 1 кмп | 1
659 | Монтаж муфты концевой кабельной (подключение двигателя ГНУ) SMОЕ - 60820, ввод в БРНО | 1 кмп | 1
660 | Монтаж кабеля силового с жилами из термокоррозионного алюминиевого сплава ПАРМА ТСБПнг(А)-HF 3х95мс-10 (по резолюции УЭ) | 1м | 452
661 | Монтаж муфты кабельной концевой внутренней установки с бумажной изоляцией до 10кВ, 3КВТп-10-70/120 | 1 кмп | 4
662 | Монтаж муфты кабельной концевой наружной установки с бумажной изоляцией до 10кВ, 3КНТп-10-70/120 | 1 кмп | 4
663 | Монтаж кабеля силового круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 5х25мм2 в кабельных лотках | 1 м | 25
664 | Монтаж кабеля силового круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х10мм2, | 1 м | 42
665 | Монтаж кабеля силового круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 5х4мм2, по строительным конструкциям | 1 м | 25
| Монтаж кабеля силового круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 0,66кВ, ВВГнг(А)-FRLS-0,66 сеч. 3х1,5мм2 ГОСТ 31996-2012, по строительным конструкциям | 1 м | 28
666 | Монтаж кабеля контрольного круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 0,66кВ, КВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 4х1,5мм2, в т.ч. в кабельных лотках | 1 м | 29
667 | Монтаж заземляющих проводников из провода с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, ПуВнг(А)-LS сеч. 6мм2 | 1 м | 10
668 | для заземляющих проводников для заземления труб, лотков и электрооборудования: Монтаж наконечника кабельного луженого под опрессовку на провод сечением 6мм2, под винт М6, ТМЛ6-6-4, с установкой болтового соединения М6х20 с гайками и шайбами | 1 шт | 30
669 | Монтаж профиля зетового длиной 2м, К241У2 | 1 шт | 1
670 | Изготовление и монтаж трубы стальной водогазопроводной диам. 50х3,5-II, L=10м, с укладкой в траншею, для защиты кабеля | 1 м | 10
671 | лист 7: Разработка грунта в траншеях, барой, шириной 0,4м и глубиной 0,7м для прокладки кабеля, группа грунтов 2 V=22*0,4*0,7=6,2м3 | 1 м траншеи / 1 м3 | 22 / 6,20
672 | Обратная засыпка траншеи грнунтом выемки, группа гурнтов 2 | 1 м траншеи / 1 м3 | 22 / 6,20
673 | Монтаж трубы стальной водогазопроводной диам. 20х2,8-II, для защиты кабеля | 1 м | 1
674 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции пониженной горючести герметичный, степень защиты -IP65, Дн=20мм, МРПИ(нг)20 с укладкой в траншею | 1 м | 2
675 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции пониженной горючести герметичный, степень защиты -IP65, Дн=50мм, МРПИ(нг)50 с укладкой в траншею | 1 м | 2
676 | Монтаж металлорукава в ПВХ изоляции пониженной горючести герметичный, степень защиты -IP65, Дн=75мм, МРПИ(нг)75 с укладкой в траншею | 1 м | 25
677 | Монтаж резьбового крепежного элемента для соединения трубы т.с.50 и металлорукава м.р.50, РКв-50, с установкой соединителя изолированного металлорукава м.р.50 с металлокорпусом, РКн-50 - 1 шт | 1 шт | 2
678 | Монтаж резьбового крепежного элемента для соединения трубы т.с.20 и металлорукава м.р.20, РКв-20, с установкой соединителя изолированного металлорукава м.р.20 с металлокорпусом, РКн-20 - 1 шт | 1 шт | 2
679 | Лотки
680 | Монтаж лотка замкового перфорированного 300х80х2000мм, горячее цинкование УХЛ1, ЛМЗ 300х80х2000 УХЛ1, с установкой комплектующих: Крышка лотка замкового 300мм горячее цинкование КЛЗ 300УХЛ1, Стойка кабельная 1200мм, S2,0, Полка кабельная 355мм, S2,0,Скоба S2,0, Соединитель лотковый замковый S1,5, Комплект крепления для лотков УХЛ1, ККЛМ, Зажим крышки поясного типа 300х80мм | 1 шт / 1 м | 140 / 420
681 | Монтаж лотка несущего секция прямая, горячее цинкование 300х100х2000мм, НЛП30х10-П2,0 УХЛ1 с установкой комплектующих: Крышка несущего лотка шириной 300мм, длиной 2000мм, оцинкованный лист КНЛ30-П2,0 УХЛ1, Зажим крышки поясного типа 300х1000мм, S1,5 | 1 шт / 1 м | 134 / 268
682 | Монтаж выключателя автоматического Uн=690В, Iн=40А, УХЛ3, OptiMat E100L040-УХЛ3 | 1 шт | 1
| Монтаж выключателя автоматического ВА47-29 1Р С 6А 4,5кА KARAT (MVA20-1-006-C) IEK | 1 шт | 2
683 | Монтаж реклоузера Uн=10кВ, Iн=630А, TER_Rec15_Smart1_R7 (опросный лист ОЛ3) | 1 кмп | 1
684 | Монтаж реклоузера Uн=10кВ, Iн=630А, TER_Rec15_Al1_L5M (опросный лист ОЛ4) | 1 кмп | 1
| Монтаж кабеля силового КГН сеч. 1х120 | 1 м | 110
| Монтаж кабельного наконечника ТМЛ 120-16-17 | 1 шт | 4
Кабельная продукция для восстановления проводок в БКНС
| Монтаж кабеля силового с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопаснсти на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 3х1,5мм2 | 1 м | 361
| Монтаж кабеля силового с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопаснсти на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х1,5мм2 | 1 м | 75
| Монтаж кабеля силового с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопаснсти на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х2,5мм2 | 1 м | 55
| Кабель силовой с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопаснсти на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х10мм2 | 1 м | 20
| Монтаж кабеля силового с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопаснсти на напряжение 1кВ, ВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х70мм2 | 1 м | 145
| Монтаж кабеля контрольного круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 0,66кВ, КВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 4х1,0мм2 | 1 м | 190
| Монтаж кабеля контрольного круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 0,66кВ, КВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 10х1,0мм2 | 1 м | 345
| Монтаж кабеля контрольного круглого с заполнением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, на напряжение 0,66кВ, КВВГнг(А)-LS-0,66 сеч. 14х1,0мм2 | 1 м | 120
| Монтаж кабеля силового круглого с заполнением, с алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопаснсти на напряжение 1кВ, АВВГнг(А)-LS-1 сеч. 4х95мм2 | 1 м | 60
| Монтаж заземляющего проводника, открыто по строительным конструкциям: провод с изоляцией серого цвета из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, ПуВнг(А)-LS сеч. 50мм2 | 1 м | 85
| Монтаж заземляющего проводника, открыто по строительным конструкциям: провод с изоляцией черного цвета из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, ПуВнг(А)-LS сеч. 50мм2 | 1 м | 85
| Монтаж заземляющего проводника, открыто по строительным конструкциям: провод с изоляцией коричневого цвета из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, ПуВнг(А)-LS сеч. 50мм2 | 1 м | 85
| Монтаж заземляющего проводника, открыто по строительным конструкциям: провод с изоляцией желто-зеленого цвета из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, ПуВнг(А)-LS сеч. 50мм2 | 1 м | 85
704 | Дополнительный перечень кабельной продукции необходимый для подключения оборудования в составе БКНС (п. 9 протокола № ЗС-04/26 от 01.04.2026
705 | Прокладка кабеля ВВГ сеч. 4х70 | 1 м | 145
706 | Прокладка кабеля АВВГ сеч. 4х35 | 1 м | 60
707 | Прокладка кабеля ПВЗ сеч. 1х50 | 1 м | 340
708 | Прокладка кабеля КВВГ сеч. 10х1,0 | 1 м | 345
709 | Прокладка кабеля ВВГ сеч. 4х1,5 | 1 м | 75
710 | Прокладка кабеля ВВГ сеч. 4х2,5 | 1 м | 55
711 | Прокладка кабеля КВВГ сеч. 4х1,5 | 1 м | 20
712 | Прокладка кабеля АВВГ сеч. 4х95 | 1 м | 60
713 | Прокладка кабеля КВВГ сеч. 4х1,0 | 1 м | 170
714 | Прокладка кабеля КВВГ сеч. 14х1,0 | 1 м | 120
715 | Прокладка кабеля ВВГ сеч. 3х1,5 | 1 м | 362
716 | Прокладка кабеля ВВГ сеч. 4х10 | 1 м | 20
Примечание: В связи с оформлением тех. задания и прил. 4 по РД с тадии с проработки и согласования. Посл выдачи согласованной рабочей документации, объемы работ и перечень ТМЦ будут уточнены.
Срок выполнения работ:
начало работ – август 2026г. окончание работ – ноябрь 2026 г.
Точный период выполнения работ будет определен договором, исходя из сроков получения разрешительных документов.
За дополнительной информацией обращаться по тел.: (3412) 917-839
Протяженность дорог от п/б ул. Гагарина 75 до объекта Юськинского н.м. - асфальтированная дорога - 19 км. - гравийная дорога - 3,5 км
Стоимость услуги должна включать все затраты «Подрядчика» (накладные, транспортные и другие расходы, связанные с оказанием данной услуги) и не подлежит корректировке в сторону увеличения.
При составлении сметного расчета учесть коэффицент на стесненность, поскольку работы осуществляется на территории эксплуатируемого опасного производственного объекта без остановки рабочего процесса, при этом в зоне производства работ имеются действующие технологическое трубопроводы, кабельные сети, наличие стесненных условий для складирования материалов
Работы производятся на территории действующей производственной площадки с пропускным режимом. Организация места производства работ, места складирования материалов и оборудования, мест стоянки грузоподъёмного автотранспорта и прочей спец. техники, размещение бытовых помещений согласовать со службами эксплуатации. Для ознакомления с территорией производства работ возможен допуск представителя подрядной организации на объект.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Необходимо постоянное присутствие ответственного представителя от лица, осуществляющего строительство, на строительной площадке.
Подрядчик берет на себя обязательство по охране сведенной древесины от кражи до момента окончания рубки и складирования древесины и передачи ее Заказчику
ТМЦ, поставляемые Заказчиком, передаются Подрядчику по давальческой схеме. Доставка материалов поставки Заказчика от склада до объекта осуществляется Подрядчиком, кроме инертных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь). Данные материалы доставляются на объект Заказчиком. Подрядчик обязан обеспечить надлежащее хранение давальческих материалов на территории строительной площадки на период строительства, обеспечивающее их пригодность и сохранность.
Стоимость материалов Заказчика в сметные расчеты не включать.
При составлении сметной документации количество материалов необходимо учитывать с коэффициентом расхода, согласно сметных норм.
Лимитированные затраты (затраты на строительство временных зданий и сооружений, дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время, затраты на снегоборьбу и др.) определять в процентах от сметной стоимости СМР без учета стоимости материалов. Размеры норм лимитированных затрат не должны превышать нормативы, предусмотренные соответствующими Методиками действующей сметно-нормативной базы
Выполнить строительно-монтажные работы в соответствии с нормативными документами, актами, положениями и правилами, действующими на территории РФ и положениями, регламентами и приказами по АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. После проведения буровых работ, подрядная организация возвращается на объект для демонтажа временных конструкций, с оформлением документов о сдаче ТМЦ Заказчику.
К демонтажным работам приступать после подписания Заказчиком Приказа на демонтаж основных средств. Демонтируемые материалы и оборудование доставляются на склад силами Подрядчика. Демонтажные работы по каждому подобъекту рассчитать и оформить отдельными локальными сметами.
В составе исполнительной документации предоставить импортированный файл из электронного тахеометра (Пункт может быть исключен при использовании теодолита). Обработать данные съемки в виде углов и расстояний от станции к точкам съемки с уравниванием, в программе AutоCad. Выполнить расчет земляных работ и предоставить картограмму объемов земляных работ в формате dxf. и pdf.
Исполнительная геодезическая документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 51872-2019 и предоставляться в 2-х экземплярах на бумажном носителе и электронном в виде.
При составлении сметной документации учесть перебазировку техники для демонтажа временных сооружений после завершения строительных работ по обустройству скважин .
Подрядчик совместно с коммерческим предложением направляет согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением №3.3 к Техническому заданию.
Подрядчик для заключения договора подряда должен предоставить график производства работ с помесячным освоением в соответствии с приложением №3.4 к Техническому заданию.
Участие Подрядчика в СРО обязательно. К коммерческому предложению приложить выгрузку из реестра с официального сайта СРО.
При привлечении к выполнению строительных работ субподрядных организаций, участник тендера должен направить в адрес Заказчика перечень данных предприятий, письменное обоснование необходимости их привлечения и полный пакет документов, аналогичный документам, представляемым претендентом на участие в тендере.
Привлечение для выполнения работ субподрядных организаций возможно только при условии получения предварительного письменного согласования от Заказчика.
Подрядчик во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлекаемым субподрядчиком как за свои собственные действия.
До заключения договора подряда, на стадии тендерных процедур, претендент обязан осуществить выезд на объект строительства для уточнения условий организации строительства с целью исключения несоответствий в РД (дефектных ведомостях) и в сметах к коммерческому предложению.
Претендент, направивший заявку на участие в тендере заведомо принимает условия об ответственности контрагента и возможные штрафными санкциями, установленные Положением о договорной работе Общества.
В случае заключения договора подряда на производство строительно-монтажных работ, Подрядчик в течении 10 дней после подписания договора подряда должен предоставить действующий договор энергоснабжения или заключить вновь (при его отсутствии) с энергоснабжающей организацией в течении 30 дней с даты заключения договора подряда.
Условия оплаты: - отсутствие авансирования, - оплата в размере 80% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Заказчиком Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, счетов-фактур. -в размере 20% от стоимости работ не ранее 90 (девяноста) и не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Акта передачи Заказчику комплекта проверенной Исполнительной документации.

## прил.3.3
Приложение 3.3

## Прил. 3.4
Приложение 3.4
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ Согласовано: Согласовано: Директор подрядной организации Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО "Белкамнефть" им. А.А.Волкова _____________________________ ____________________ подпись Ф.И.О. "______"_______________20____г. "______"_______________20____г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
Объект:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Договор: №_______________________ от "_____"________________________20____г. Срок начала работ:____________________________ Срок окончания работ:____________________________
№ п/п | Название вида работ | Исполнитель | Физические объемы | Трудозатраты | Стоимость работ без НДС | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность в днях | ….2025 | [27 empty] | ...2026г.
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Работы по АС | bar: ….2025 1 to ….2025 20
1 | Разработка котлована |  | … м3 | … чел.ч. | bar: ….2025 1 to ….2025 3
2 | ….
3
4
5
6
7
8
Работы по ЭС
1 | Разработка траншеи |  | … м3 | … чел.ч.
2 | ….
3
4
5
| Сдача Объекта | [6 empty] | 1
1 | Проведение комиссии | [6 empty] | 1
ГРАФИК ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДСКИХ РЕСУРСОВ
[8 empty] | 10 чел. | ….2025 10: 10 чел.
[8 empty] | 9 чел. | ….2025 7: 9 чел.
[8 empty] | 8 чел. | ….2025 17: 8 чел.; ….2025 21: 8 чел.
[8 empty] | 4 чел. | ….2025 1: 4 чел.; ….2025 4: 4 чел.; ….2025 13: 4; ….2025 19: 4 чел.; ….2025 28: 4 чел.; ...2026г. 2: 4 чел.; ...2026г. 4: 4 чел.
[8 empty] | 2 чел. | ….2025 6: 2; ...2026г. 6: 2; ...2026г. 7: 2
МЕСЯЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
[6 empty] | Март 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 1: 4 565 120 руб. 00 коп.
Март 2025г. оборудование без НДС | bar: ….2025 1 to ….2025 25
[6 empty] | Февраль 2025 г. с ТМЦ закзачичка без НДС |  |  | ….2025 26: 286 123 руб. 50 коп.
Февраль 2025 г. оборудование без НДС | bar: ….2025 26 to ...2026г. 7
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕХНИКЕ
[7 empty] | Техника | Продолжительность в днях | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | Эксковатор | 15 | bar: 1 to 6; 19 to 27
[7 empty] | Манипулятор | 10 | bar: 7 to 12; 17 to 18; 4 to 5
[7 empty] | Бетоновоз | 1 | bar: 13