Приложение 3

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора –

главный инженер

Управляющей организации

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»

_______________________А.Ф. Пульс

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение регламентных работ по плановому техническому обслуживанию, а также текущих и аварийных ремонтов генерирующего оборудования.

- Цель выполняемых работ:

- Целью выполнения работ является комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на проведение регламентных работ по плановому техническому обслуживанию (далее – «ТО»), а также текущие и аварийные ремонты генерирующего оборудования (далее – «Оборудования»), находящегося на Верх-Тарском и Малоичском месторождениях.

- Место выполнения работ (объект):

2.1. Новосибирская область, Северный муниципальный округ, Верх-Тарское месторождение, контрольно-пропускной пункт (КПП).

(Координаты: 56.738498, 78.724633).

2.2. Новосибирская область, Северный муниципальный округ, Малоичское месторождение, контрольно-пропускной пункт (КПП).

(Координаты: 56.814477, 78.478303).

- Срок оказания услуг:

01 июля 2026 – 31 декабря 2026.

Возможна пролонгация срока оказания услуг на 2027 год, в случае отсутствия замечаний к выполнению работ.

- Перечень генерирующего оборудования:

4.1. КПП Верх-Тарского м/р:

- Дизельная электростанция (ДЭС) Cummins CU33D5 – 2 единицы (1 ед. в работе / 1 ед. в «горячем резерве»).

4.2. КПП Малоичского м/р:

- Дизельная электростанция (ДЭС) Cummins CU33D5 – 2 единицы (1 ед. в работе / 1 ед. в «горячем резерве»).

- Поставка материалов и запасных частей:

  - Закупка, получение, доставка, а также создание резерва необходимых материально-технических ресурсов, товарно-материальных ценностей, запасных частей, охлаждающей жидкости, масел и смазок, расходных материалов, а также приспособлений для специализированного оборудования, необходимого для технического обслуживания Оборудования Заказчика. Стоимость использованных материалов и запасных частей выставляется Заказчику по факту использования.

- Содержание и объем работ:

  - Регулярное плановое техническое обслуживание дизельных генераторных установок (далее – «ДЭС»), в соответствии с инструкцией завода изготовителя оборудования ДЭС (Приложение № 1 к настоящему техническому заданию), а именно:

- ТО-50 – обслуживание после приработки нового двигателя (двигателя после капитального ремонта после первых 50 часов работы).

- ТО-250 или каждые 6 месяцев.

- ТО-500.

- ТО-1000 или ежегодно.

- ТО-2000 или каждые 2 года.

Предоставить расчет по форме Приложения № 2 и № 3 к настоящему техническому заданию, с предоставлением расшифровок стоимости выполнения работ по плановому техническому обслуживанию, с учетом транспортных затрат, исходя из следующих условий работы оборудования:

- Плановая дата запуска ДЭС – 01 июля 2026г.

- В работе постоянно 2 (две) единицы ДЭС (по одной на каждом объекте);

- Вспомогательные материалы принимаются Заказчиком по факту применения.

  - Выполнение текущего ремонта ДЭС по заявке Заказчика.

Предоставить расчет по форме Приложения № 2 и № 4 к настоящему техническому заданию, с предоставлением расшифровки стоимости 1 (одной) рабочей смены (8 часов) выполнения работ по текущему ремонту ДЭС, с учетом транспортных затрат. Вспомогательные материалы принимаются Заказчиком по факту применения. Для формирования стоимости работ по предмету тендера предусмотреть 2 (два) выезда в месяц на объекты Заказчика.

  - Аварийный ремонт оборудования ДЭС по заявке Заказчика. Время прибытия специалистов Подрядчика на объект с момента подачи аварийной заявки не более 24 часа.

Предоставить расчет по форме Приложения № 2 и № 4 к настоящему техническому заданию, с предоставлением расшифровки стоимости 1 (одной) рабочей смены (8 часов) выполнения работ по аварийному ремонту ДЭС, с учетом транспортных затрат. Вспомогательные материалы принимаются Заказчиком по факту применения. Для формирования стоимости работ по предмету тендера предусмотреть 2 (два) выезда в месяц на объекты Заказчика.

  - Подрядчик обязан производить отслеживание наработки Оборудования, рекомендовать сроки проведения ТО, с периодичностью соответствующей требованиям завода изготовителя Оборудования.

- Требования, предъявляемые к Подрядчику:

  - Подрядчик должен иметь опыт сервисного обслуживания Оборудования Заказчика не менее 3 лет.

  - Подрядчик обязан обеспечить непрерывность технического обслуживания Оборудования в течение всего срока действия Договора.

  - Подрядчик обязан иметь квалифицированный персонал.

  - Осуществлять обслуживание с использованием собственных приспособлений, слесарного инструмента, компьютерной и электронной офисной оргтехники.

  - Наличие транспорта повышенной проходимости для доставки персонала, расходных материалов, запасных частей, приспособлений и т.д. к месту выполнения работ.

  - Наличие у Исполнителя круглосуточной диспетчерской службы для возможности оперативного реагирования на заявки Заказчика.

- Требования к качеству работ и запасных частей:

  - Услуги должны предоставляться качественно в соответствии с инструкциями производителя, согласно требованиям руководства по обслуживанию Оборудования.

  - Предоставляемые Подрядчиком материалы и комплектующие, устанавливаемые на оборудовании при проведении работ, должны быть оригинальными либо аналогичными и только заводского производства.

- Требования к безопасности работ:

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности, инструкций по охране труда, правил пожарной безопасности. Подрядчик обязан обеспечить безопасное выполнение работ персоналом Подрядчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить сотрудников надлежащей спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, инструментом, приборами и приспособлениями в необходимом и предусмотренном установленными нормами и правилами количестве, позволяющем обеспечить безопасное выполнение своих обязательств по заключенному Договору.

Приложения:

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию генераторной установки.

- Свод затрат на выполнение работ.

- Стоимость выполнения работ по плановому ТО ДЭС на Верх-Тарском и Малоичском м/р.

- Стоимость выполнения работ по аварийному и текущему ремонту ДЭС на Верх-Тарском и Малоичском м/р.

Составил:

Заместитель главного энергетика

Управляющей организации

ООО «ПИТ «СИБИНТЭК»							         Н.Ю. Овчаренко